## 提出書
第１号様式の２０（第４条の２６関係）
[7 empty] | 2026 | 年 | 月 | 日
東 京 都 知 事 殿
[5 empty] | 届出者 | [6 empty] | 届出者
[5 empty] | 住所 | [6 empty] | 代理人
氏名
㊞
法人にあっては名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地
特定テナント等地球温暖化対策計画書提出書
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第７条第５項の規定により特定テナント等地球温暖化対策計画書を次のとおり提出します。
指定（特定）地球温暖化対策事業所の名称
|  | 指定（特定）地球温暖化対策事業所の所在地 |  |  |  | 区
指定（特定）地球温暖化対策事業所の指定番号
|  | 特定テナント等 地球温暖化対策計画書 |  | 別添のとおり
|  | 連絡先 |  | 会社名
郵便番号
住所
所属名
担当者名
電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
備考
※受付欄
（日本産業規格Ａ列４番）
Note on T7: 届出者、代理人を選択してください。
Note on X10: 法人の場合、このセルに法人名称を入力してください。個人の場合はここは空欄としてください。
Note on X12: 法人の場合、このセルに代表者の役職及び名前を入力してください。個人の場合は、名前を入力してください。
Note on V27: 区市町村をプルダウンで選択してください。
Note on Q29: 指定相当地球温暖化対策事業所内の特定テナント等相当事業者（指定番号が7000以降）である場合は、東京都環境局のHPから、特定テナント等相当事業者用の様式をダウンロードし、作成してください。
Note on AK48: 印刷用に改ページしてあります。記入例に従い、印刷してください。

## その1
第７号様式の２ その１
|  |  | 2026 | 年度
| 特定テナント等地球温暖化対策計画書 | [15 empty] | 指定地球温暖化対策事業者
| １ 特定テナント等事業者の概要 | [15 empty] | 特定テナント等事業者
| (1) 特定テナント等事業者の氏名（法人にあっては名称） | [15 empty] | A_農業_林業 | A | 農業 | 1
[17 empty] | B_漁業 | B | 林業 | 2
[17 empty] | C_鉱業_採石業_砂利採取業 | C | 漁業 | 3
| (2) 特定テナント等事業者が使用している指定（特定）地球温暖化対策事業所の概要 | [11 empty] | 指定番号 |  |  |  | D_建設業 | D | 水産養殖業 | 4
|  | 指定（特定）地球温暖化 対策事業所の名称 | [14 empty] | E_製造業 | E | 鉱業，採石業，砂利採取業 | 5
|  | 指定（特定）地球温暖化 対策事業所の所在地 | [14 empty] | F_電気_ガス_熱供給_水道業 | F | 総合工事業 | 6
[17 empty] | G_情報通信業 | G | 職別工事業(設備工事業を除く) | 7
| (2) 特定テナント等事業所の概要 | [15 empty] | H_運輸業_郵便業 | H | 設備工事業 | 8
|  | 特定テナント等事業所の名称 | [14 empty] | I_卸売業_小売業 | I | 食料品製造業 | 9
| 業種等 |  | 事業の 業 種 |  | 分類番号 | [11 empty] | J_金融業_保険業 | J | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 10
[5 empty] | 産業分類名 | [11 empty] | K_不動産業_物品賃貸業 | K | 繊維工業 | 11
|  |  | 事業所 の種類 |  | 主たる用途 | [11 empty] | L_学術研究_専門_技術サービス業 | L | 木材・木製品製造業（家具を除く） | 12
[5 empty] | 特定テナント等事業所の延べ面積 | [5 empty] | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | M_宿泊業_飲食サービス業 | M | 家具・装備品製造業 | 13
[6 empty] | 用途別内訳 | 事務所 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | N_生活関連サービス業_娯楽業 | N | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 14
[7 empty] | 情報通信 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | O_教育_学習支援業 | O | 印刷・同関連業 | 15
[7 empty] | 放送局 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | P_医療_福祉 | P | 化学工業 | 16
[7 empty] | 商業 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | Q_複合サービス事業 | Q | 石油製品・石炭製品製造業 | 17
[7 empty] | 宿泊 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | R_サービス業...他に分類されないもの | R | プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 18
[7 empty] | 教育 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | S_公務...他に分類されるものを除く | S | ゴム製品製造業 | 19
[7 empty] | 医療 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  | T_分類不能の産業 | T | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 20
[7 empty] | 文化 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 窯業・土石製品製造業 | 21
[7 empty] | 物流 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 鉄鋼業 | 22
[7 empty] | 駐車場 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 非鉄金属製造業 | 23
[7 empty] | 工場その他上記以外 |  |  |  | 前年度末 |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 金属製品製造業 | 24
|  | 事業の概要 | [16 empty] | はん用機械器具製造業 | 25
[19 empty] | 生産用機械器具製造業 | 26
| (3) 特定テナント等事業所の要件 | [17 empty] | 業務用機械器具製造業 | 27
|  | 要件確認年月 | [5 empty] | 年 | 3 |  | 月
|  | 使用床面積 |  |  |  |  | 前年度末日時点 |  |  | 5000 |  | ㎡ |  | 以上 |  |  |  |  | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 28
|  | 電気使用量 |  |  |  |  | 前年度一年間 |  |  | 6000 |  | 千kWh |  | 以上 |  |  |  |  | 電気機械器具製造業 | 29
[19 empty] | 情報通信機械器具製造業 | 30
[19 empty] | 輸送用機械器具製造業 | 31
[16 empty] | (日本産業規格Ａ列４番) |  |  | その他の製造業 | 32
[19 empty] | 電気業 | 33
[19 empty] | ガス業 | 34
[19 empty] | 熱供給業 | 35
[19 empty] | 水道業 | 36
[19 empty] | 通信業 | 37
[19 empty] | 放送業 | 38
[19 empty] | 情報サービス業 | 39
[19 empty] | インターネット附随サービス業 | 40
[19 empty] | 映像・音声・文字情報制作業 | 41
[19 empty] | 鉄道業 | 42
[19 empty] | 道路旅客運送業 | 43
[19 empty] | 道路貨物運送業 | 44
[19 empty] | 水運業 | 45
[19 empty] | 航空運輸業 | 46
[19 empty] | 倉庫業 | 47
[19 empty] | 運輸に附帯するサービス業 | 48
[19 empty] | 郵便業（信書便事業を含む） | 49
[19 empty] | 各種商品卸売業 | 50
[19 empty] | 繊維・衣服等卸売業 | 51
[19 empty] | 飲食料品卸売業 | 52
[19 empty] | 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 | 53
[19 empty] | 機械器具卸売業 | 54
[19 empty] | その他の卸売業 | 55
[19 empty] | 各種商品小売業 | 56
[19 empty] | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 57
[19 empty] | 飲食料品小売業 | 58
[19 empty] | 機械器具小売業 | 59
[19 empty] | その他の小売業 | 60
[19 empty] | 無店舗小売業 | 61
[19 empty] | 銀行業 | 62
[19 empty] | 協同組織金融業 | 63
[19 empty] | 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 | 64
[19 empty] | 金融商品取引業，商品先物取引業 | 65
[19 empty] | 補助的金融業等 | 66
[19 empty] | 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） | 67
[19 empty] | 不動産取引業 | 68
[19 empty] | 不動産賃貸業・管理業 | 69
[19 empty] | 物品賃貸業 | 70
[19 empty] | 学術・開発研究機関 | 71
[19 empty] | 専門サービス業（他に分類されないもの） | 72
[19 empty] | 広告業 | 73
[19 empty] | 技術サービス業（他に分類されないもの） | 74
[19 empty] | 宿泊業 | 75
[19 empty] | 飲食店 | 76
[19 empty] | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 77
[19 empty] | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 78
[19 empty] | その他の生活関連サービス業 | 79
[19 empty] | 娯楽業 | 80
[19 empty] | 学校教育 | 81
[19 empty] | その他の教育，学習支援業 | 82
[19 empty] | 医療業 | 83
[19 empty] | 保健衛生 | 84
[19 empty] | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 85
[19 empty] | 郵便局 | 86
[19 empty] | 協同組合（他に分類されないもの） | 87
[19 empty] | 廃棄物処理業 | 88
[19 empty] | 自動車整備業 | 89
[19 empty] | 機械等修理業（別掲を除く） | 90
[19 empty] | 職業紹介・労働者派遣業 | 91
[19 empty] | その他の事業サービス業 | 92
[19 empty] | 政治・経済・文化団体 | 93
[19 empty] | 宗教 | 94
[19 empty] | その他のサービス業 | 95
[19 empty] | 外国公務 | 96
[19 empty] | 国家公務 | 97
[19 empty] | 地方公務 | 98
[19 empty] | 分類不能の産業 | 99
Note on AG17: 事業の業種は大分類（左のセル）、及び中分類（右のセル）の両方を選択してください。
Note on R35: 特定テナント等事業所の要件に該当した年度(特定テナント等地球温暖化対策計画書を最初に提出した年度)を記入してください。

## その2
その２
(4) 特定テナント等事業所の使用開始時期
|  | 事業所の 使用開始年月 |  | 年 | 月
(5) 計画書作成の担当部署
名称
連絡先（電話番号等）
ﾌｧｸｼﾐﾘ番号
電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
２ 地球温暖化の対策の推進体制
３ 指定（特定）地球温暖化対策事業者との協力に関する措置
(日本産業規格Ａ列４番)
クリア

## その3
その３
４ 地球温暖化の対策の推進に係る目標
(1) 現在の削減計画期間の削減目標
|  | 計画 期間 | 2025 |  | 年度から |  | 2029 |  | 年度まで
目標
(2) 削減計画期間以降の削減目標
|  | 計画 期間 | 2030 |  | 年度から |  | 2034 |  | 年度まで
目標
| ５ 目標を達成するための措置の計画及び実施状況 | [17 empty] | 単位：点検表の対策項目数
| 業種 （ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ） 対策分類 |  |  | 対象項目 |  | 実施済 |  |  |  | 実施予定 |  |  |  |  | 未定 | 該当無 | 備考
[6 empty] | 小計 |  | 加点項目 |  | 小計 | 2026 年度 | 2027 年度 |  | 2028 年度
| 推進体制の整備 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 事務室･共用部等における省ｴﾈ対策 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| サーバルームにおける省エネ対策 |  |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 再生可能エネルギーの利用 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 |  |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
６ その他の取組（事業者としての取組）
(1) 温室効果ガス排出量削減の取組状況
(2) 気候変動関連の国際イニシアティブへの賛同状況について
取組有無
|  |  | 取組あり | [9 empty] | 取組なし
| 名称 | [5 empty] | 開始年度 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 開始年度
[10 empty] | 年度 | [7 empty] | 年度 |  |  | 0 | 0 | 年度 |  | 0 | 年度
[10 empty] | 年度 | [7 empty] | 年度 |  |  | 0 | 0 | 年度 | 0 | 0 | 年度
[10 empty] | 年度 | [7 empty] | 年度 |  |  | 0 | 0 | 年度 | 0 | 0 | 年度
|  | 今後の予定 | [18 empty] | 今後の予定 | 0
|  | 備考欄 | [18 empty] | 備考欄 | 0
(日本産業規格Ａ列４番)
Note on X29: 「取組あり」のプルダウンを選択すると自動的に選択されます。

## その4
その４
７ 特定温室効果ガス排出量
(1) 基準排出量等
| 基準年度 |  |  | 基準排出量 |  |  |  | 原単位
[18 empty] | 基準年度 | 排出実績 | 原単位
|  |  | 年度 |  |  | ｔ |  |  |  |  | kg/㎡・年 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 評価対象外
| (2) 特定温室効果ガス排出量の推移 | [14 empty] | 単位：ｔ（二酸化炭素換算）
|  |  |  | 2025 | 年度 | 2026 | 年度 |  | 2027 | 年度 |  | 2028 | 年度 | 2029 | 年度 |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
特定温室効果ガス （エネルギー起源CO2）
| その他ガス | 非エネルギー起源 二酸化炭素（CO2）
メタン （CH4）
一酸化二窒素 （N2O）
ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ （HFC）
ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ （PFC）
六ふっ化いおう （SF6）
上水・下水
| 合計 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
備考
| (3) 延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況 | [14 empty] | 単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年
|  |  |  | 2025 | 年度 | 2026 | 年度 |  | 2027 | 年度 |  | 2028 | 年度 | 2029 | 年度 |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
延べ面積当たり 特定温室効果ガス年度排出量
| (4) 延べ面積当たりエネルギー使用量の推移 | [14 empty] | 単位：MJ/㎡・年
|  |  |  | 2025 | 年度 | 2026 | 年度 |  | 2027 | 年度 |  | 2028 | 年度 | 2029 | 年度 |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
延べ面積当たり エネルギー使用量
| 備考 | [16 empty] | ※算定対象年度の実績値を、正しく入力してください。
８ 事業所で実施したエネルギー削減対策及び再エネ利用の状況等
(1) エネルギー削減対策の取組状況
(2) 再エネの導入・利用に関する取組状況
(日本産業規格Ａ列４番)

## その5（非公表）
その５
９ 特定温室効果ガス排出量の算定
(1) 燃料等使用量及び特定温室効果ガス排出量
|  | 燃料・熱の種類 |  |  |  | 推計 | 使 用 量 等 |  | 熱量 （GJ） | 特定温室効果ガス排出量 |  |  | 実排出係数
[7 empty] | 単 位 | 使用量 |  | 排出係数 （t/GJ, 千kWh) | 排出量 （ｔ） |  | 燃料等種類 | 単位発熱量 | 排出係数
| 燃料及び熱 |  | 原油 |  |  |  | kL | [5 empty] | 原油 | 38.3 | 0.019
|  |  | 原油のうちコンデンセート（NGL） |  |  |  | kL | [5 empty] | 原油のうちコンデンセート | 34.8 | 0.0183
|  |  | 揮発油（ガソリン） |  |  |  | kL | [5 empty] | ガソリン | 33.4 | 0.0187
|  |  | ナフサ |  |  |  | kL | [5 empty] | ナフサ | 33.3 | 0.0186
|  |  | ジェット燃料油 |  |  |  | kL | [5 empty] | ジェット燃料 | 36.3 | 0.0186
|  |  | 灯油 |  |  |  | kL | [5 empty] | 灯油 | 36.5 | 0.0187
|  |  | 軽油 |  |  |  | kL | [5 empty] | 軽油 | 38 | 0.0188
|  |  | Ａ重油 |  |  |  | kL | [5 empty] | A重油 | 38.9 | 0.0193
|  |  | Ｂ・Ｃ重油 |  |  |  | kL | [5 empty] | B・C重油 | 41.8 | 0.0202
|  |  | 潤滑油 |  |  |  | kL | [5 empty] | 潤滑油 | 40.2 | 0.0199
|  |  | 石油アスファルト |  |  |  | ｔ | [5 empty] | 石油アスファルト | 40 | 0.0204
|  |  | 石油コークス、FCCコークス |  |  |  | ｔ | [5 empty] | 石油コークス・FCCコークス | 34.1 | 0.0245
|  |  | 石油ガス | 液化石油ガス（LPG) |  |  | ｔ | [5 empty] | 液化石油ガス_LPG | 50.1 | 0.0163
|  |  |  | 石油系炭化水素ガス |  |  | 千m3 | [5 empty] | 石油系炭化水素ガス | 46.1 | 0.0144
|  |  | 可燃性天然ガス | 液化天然ガス（LNG) |  |  | ｔ | [5 empty] | 液化天然ガス_LNG | 54.7 | 0.0139
|  |  |  | その他可燃性天然ガス |  |  | 千m3 | [5 empty] | その他可燃性天然ガス | 38.4 | 0.0139
|  |  | 石炭 | 輸入原料炭 |  |  | ｔ | [5 empty] | 輸入原料炭 | 28.7 | 0.0246
|  |  |  | コークス用原料炭 |  |  | ｔ | [5 empty] | コークス用原料炭 | 28.9 | 0.0245
|  |  |  | 吹込用原料炭 |  |  | ｔ | [5 empty] | 吹込用原料炭 | 28.3 | 0.0251
|  |  |  | 輸入一般炭 |  |  | ｔ | [5 empty] | 輸入一般炭 | 26.1 | 0.0243
|  |  |  | 国産一般炭 |  |  | ｔ | [5 empty] | 国産一般炭 | 24.2 | 0.0242
|  |  |  | 輸入無煙炭 |  |  | ｔ | [5 empty] | 輸入無煙炭 | 27.8 | 0.0259
|  |  | 石炭コークス |  |  |  | ｔ | [5 empty] | 石炭コークス | 29 | 0.0299
|  |  | コールタール |  |  |  | ｔ | [5 empty] | コールタール | 37.3 | 0.0209
|  |  | コークス炉ガス |  |  |  | 千m3 | [5 empty] | コークス炉ガス | 18.4 | 0.0109
|  |  | 高炉ガス |  |  |  | 千m3 | [5 empty] | 高炉ガス | 3.23 | 0.0264
|  |  | 発電用高炉ガス |  |  |  | 千m3 | [5 empty] | 発電用高炉ガス | 3.45 | 0.0264
|  |  | 転炉ガス |  |  |  | 千m3 | [5 empty] | 転炉ガス | 7.53 | 0.042
|  |  | 都市ガス |  |  |  | 千m3
|  |  | その他の燃料 | [9 empty] | 都市ガス13A | 40 | 0
|  |  | 小計 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 熱 |  | 産業用蒸気 |  |  |  | GJ | [5 empty] | 産業用蒸気 | 1.17 | 0
|  |  | 産業用以外の蒸気 |  |  |  | GJ | [5 empty] | 産業用以外の蒸気 | 1.19 | 0
|  |  | 温水 |  |  |  | GJ | [5 empty] | 温水 | 1.19 | 0
|  |  | 冷水 |  |  |  | GJ | [5 empty] | 冷水 | 1.19 | 0
|  |  | 事業所内で生成した再エネ熱（環境価値有） |  |  |  | GJ | [5 empty] | 事業所外から供給された再エネ熱（環境価値有） | 1.19
|  |  | 事業所内で生成した再エネ熱（環境価値無） |  |  |  | GJ |  |  | 0.06 |  |  | 事業所外から供給された再エネ熱（環境価値無） | 1.19
|  |  | 事業所外から供給された再エネ熱（環境価値有） |  |  |  | GJ | [5 empty] | 事業所内で発電した再エネ熱（環境価値有）
|  |  | 事業所外から供給された再エネ熱（環境価値無） |  |  |  | GJ |  |  | 0.06 |  |  | 事業所内で発電した再エネ熱（環境価値無）
そ の 他 （ ）
|  |  | 小 計 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 電気 |  | 一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気 |  |  |  | 千kWh | [5 empty] | 一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気 | 8.64 | 0
|  |  | 事業所内で発電した再エネ電気（環境価値有） |  |  |  | 千kWh | [5 empty] | 事業所外から供給された再エネ電気（環境価値有） | 8.64
|  |  | 事業所内で発電した再エネ電気（環境価値無） |  |  |  | 千kWh |  |  | 0.489 |  |  | 事業所外から供給された再エネ電気（環境価値無） | 8.64
|  |  | 事業所外から供給された再エネ電気（環境価値有） |  |  |  | 千kWh | [5 empty] | 事業所内で発電した再エネ電気（環境価値有）
|  |  | 事業所外から供給された再エネ電気（環境価値無） |  |  |  | 千kWh |  |  | 0.489 |  |  | 事業所内で発電した再エネ電気（環境価値無）
|  |  | PPA契約（ヴァーチャル） |  |  |  | 千kWh | [5 empty] | PPA契約（ヴァーチャル） | 8.64 | 0
|  |  | 小 計 |  |  |  | 千kWh | 0 | 0 |  | 0 |  | 自ら生成した熱の供給 | 0 | 0
| 外部供給 |  | 自ら生成した熱の供給 |  |  |  | GJ
|  |  | 自ら生成した電力の供給 |  |  |  | 千kWh
|  |  | 小 計 | [7 empty] | 0 |  | 青色セル： | 都内平均を使用する。毎年更新
|  | 合 計 |  |  |  |  | GJ |  | 0 |  | 0 |  | 黄色セル： | 事業者が入力
再エネ由来の証書
|  | 原油換算 |  |  |  |  | kL | 0 |  |  | 0
| 延べ面積当たり エネルギー使用量の算定： |  |  |  | MJ/㎡・年
(日本産業規格Ａ列４番)
Note on I64: その４シート７(4)の当該年度のセルに転記してください。

## その6（非公表）
その６
(2) 事業活動の量及びその他ガス排出量の算定
| 事業活動の種別 |  |  |  |  | 推計 | 単位 | 活動量 |  | その他ガス排出量 （二酸化炭素換算）
[10 empty] | 排出係数 |  |  | 排出量(t)
|  | 水道及び工業用水道 |  |  |  |  | 千㎥
|  | 公共下水道 |  |  |  |  | 千㎥
| 合 計 | [11 empty] | 0
(2) 特定温室効果ガスの排出量の推計方法
| 燃料等の種類 |  |  | 推計方法
１０ 特定温室効果ガスの排出量の増減があった場合に考えられる要因
１１ 特定テナント等事業所の要件に関する状況
|  | 使用床面積 |  |  | 前年度末日時点 | [9 empty] | ㎡
|  | 電気使用量 |  |  | 前年度一年間 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 千kWh
１２ 推進責任者の氏名等
氏名
部署名
|  | 連絡先 | 電話番号
電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
１３ 添付する書類
| 点検表（ＤＣ版） | [9 empty] | △別紙（ | 1 |  | ）のとおり
| 評価シート | [9 empty] | △別紙（ | 2 |  | ）のとおり
[11 empty] | △別紙（ |  |  | ）のとおり
[11 empty] | △別紙（ |  |  | ）のとおり
備考 △印の欄には、計画書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。
(日本産業規格Ａ列４番)
クリア

## 基準排出量算定シート
第三計画期間の排出係数による燃料等使用量及び特定温室効果ガス排出量(基準排出量算定用）
| 燃料・熱の種類 | [5 empty] | 推計 | 使 用 量 等 |  | 熱量 （GJ） | 特定温室効果ガス排出量 |  |  |  | 固定係数
[8 empty] | 単 位 | 使用量 |  | 排出係数 （t/GJ, 千kWh) | 排出量 （ｔ） |  |  | 燃料等種類 | 単位発熱量 | 排出係数
燃料及び熱 |  |  | 原油 |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0187 | 0 |  |  | 原油 | 38.2 | 0.0187
|  |  | 原油のうちコンデンセート（NGL） |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0184 | 0 |  |  | 原油のうちコンデンセート | 35.3 | 0.0184
|  |  | 揮発油（ガソリン） |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0183 | 0 |  |  | ガソリン | 34.6 | 0.0183
|  |  | ナフサ |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0182 | 0 |  |  | ナフサ | 33.6 | 0.0182
|  |  | ジェット燃料油 |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0183 | 0 |  |  | ジェット燃料 | 36.7 | 0.0183
|  |  | 灯油 |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0185 | 0 |  |  | 灯油 | 36.7 | 0.0185
|  |  | 軽油 |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0187 | 0 |  |  | 軽油 | 37.7 | 0.0187
|  |  | Ａ重油 |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0189 | 0 |  |  | A重油 | 39.1 | 0.0189
|  |  | Ｂ・Ｃ重油 |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0195 | 0 |  |  | B・C重油 | 41.9 | 0.0195
|  |  | 潤滑油 |  |  |  |  | kL | 0 | 0 | 0.0199 | 0 |  |  | 潤滑油 | 40.2 | 0.0199
|  |  | 石油アスファルト |  |  |  |  | ｔ | 0 | 0 | 0.0208 | 0 |  |  | 石油アスファルト | 40.9 | 0.0208
|  |  | 石油コークス、FCCコークス |  |  |  |  | ｔ | 0 | 0 | 0.0254 | 0 |  |  | 石油コークス・FCCコークス | 29.9 | 0.0254
|  |  | 石油ガス |  | 液化石油ガス（LPG) |  |  | ｔ | 0 | 0 | 0.0161 | 0 |  |  | 液化石油ガス_LPG | 50.8 | 0.0161
[5 empty] | 石油系炭化水素ガス |  |  | 千Nm3 | 0 | 0 | 0.0142 | 0 |  | ←石油系炭化水素ガスの単位を千Nm3 に換算する係数をご入力ください。 | 石油系炭化水素ガス | 44.9 | 0.0142
|  |  | 可燃性天然ガス |  | 液化天然ガス（LNG) |  |  | ｔ | 0 | 0 | 0.0135 | 0 |  |  | 液化天然ガス_LNG | 54.6 | 0.0135
|  |  |  | その他可燃性天然ガス |  |  |  | 千Nm3 | 0 | 0 | 0.0139 | 0 |  | ←その他可燃性天然ガスの単位を千Nm3 に換算する係数をご入力ください。 | その他可燃性天然ガス | 43.5 | 0.0139
|  |  | 石炭 |  | 原料炭 |  |  | ｔ | 0 | 0 | 0.0245 | 0 |  |  | 原料炭 | 29 | 0.0245
[5 empty] | 一般炭 |  |  | ｔ | 0 | 0 | 0.0247 | 0 |  |  | 一般炭 | 25.7 | 0.0247
[5 empty] | 無煙炭 |  |  | ｔ | 0 | 0 | 0.0255 | 0 |  |  | 輸入無煙炭 | 26.9 | 0.0255
|  |  | 石炭コークス |  |  |  |  | ｔ | 0 | 0 | 0.0294 | 0 |  |  | 石炭コークス | 29.4 | 0.0294
|  |  | コールタール |  |  |  |  | ｔ | 0 | 0 | 0.0209 | 0 |  |  | コールタール | 37.3 | 0.0209
|  |  | コークス炉ガス |  |  |  |  | 千Nm3 | 0 | 0 | 0.011 | 0 |  | ←コークス炉ガスの単位を千Nm3 に換算する係数をご入力ください。 | コークス炉ガス | 21.1 | 0.011
|  |  | 高炉ガス |  |  |  |  | 千Nm3 | 0 | 0 | 0.0263 | 0 |  | ←高炉ガスの単位を千Nm3 に換算する係数をご入力ください。 | 高炉ガス | 3.41 | 0.0263
|  |  | 発電用高炉ガス |  |  |  |  | 千Nm3 | 0 | 0 | 0.0264 | 0 |  | ←発電用高炉ガスの単位を千Nm3 に換算する係数をご入力ください。 | 発電用高炉ガス | 3.45 | 0.0264
|  |  | 転炉ガス |  |  |  |  | 千Nm3 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 |  | ←転炉ガスの単位を千Nm3 に換算する係数をご入力ください。 | 転炉ガス | 8.41 | 0.0384
|  |  | 都市ガス |  |  |  |  | 千Nm3 | 0 | 0 | 0.0136 | 0
|  |  | その他の燃料 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 都市ガス13A | 45 | 0.0136
[9 empty] | 0 | 0
|  |  | 産業用蒸気 |  |  |  |  | GJ | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  |  | 産業用蒸気 | 1.17 | 0.06
|  |  | 産業用以外の蒸気 |  |  |  |  | GJ | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  |  | 産業用以外の蒸気 | 1.19 | 0.06
|  |  | 温水 |  |  |  |  | GJ | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  |  | 温水 | 1.19 | 0.06
|  |  | 冷水 |  |  |  |  | GJ | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  |  | 冷水 | 1.19 | 0.06
|  |  | 事業所内で生成した再エネ熱（環境価値有） |  |  |  |  | GJ | 0
|  |  | 事業所内で生成した再エネ熱（環境価値無） |  |  |  |  | GJ | 0 |  | 0.06 | 0
|  |  | 事業所外から供給された再エネ熱（環境価値有） |  |  |  |  | GJ | 0
|  |  | 事業所外から供給された再エネ熱（環境価値無） |  |  |  |  | GJ | 0 |  | 0.06 | 0
電気 |  |  | そ の 他 （ ） | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 小 計 | [8 empty] | 0
電気 |  |  | 一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気 |  |  |  |  | 千kWh | 0 |  | 0.489 | 0 |  |  | 一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気 | 8.64 | 0.489
|  |  | 事業所内で発電した再エネ電気（環境価値有） |  |  |  |  | 千kWh | 0 | [5 empty] | 事業所外から供給された電気 | 8.64 | 0.489
|  |  | 事業所内で発電した再エネ電気（環境価値無） |  |  |  |  | 千kWh | 0 |  | 0.489 | 0
|  |  | 事業所外から供給された再エネ電気（環境価値有） |  |  |  |  | 千kWh | 0
|  |  | 事業所外から供給された再エネ電気（環境価値無） |  |  |  |  | 千kWh | 0 |  | 0.489 | 0 |  |  | 再生可能エネルギーの環境価値を移転した電気 | 8.64 | 0.489
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 千kWh |  |  |  | 0
外部供給 |  |  | 自ら生成した熱の供給 |  |  |  |  | GJ | 0
|  |  | 自ら生成した電力の供給 |  |  |  |  | 千kWh | 0
|  |  | 小 計 | [8 empty] | 0
| 合 計 | [6 empty] | GJ |  |  |  | 0
| 原油換算 | [6 empty] | kL | 0
|  | 原単位の算定： |  |  |  | kg/㎡・年
(日本産業規格Ａ列４番)

## 点検表（DC版）
テナント点検表【DC版】
|  |  | 黄色 | のセルを入力してください。
提出年月日 |  |  |  |  | 2026 | 年 | 月 | 日 |  |  | 0 | /70
特定テナント等事業者の氏名（法人にあっては名称）
指定地球温暖化対策事業所の指定番号及び名称
指定地球温暖化対策事業所の所在地
特定テナント等事業所の名称
特定テナント等事業所の業種 | [9 empty] | 総得点
[16 empty] | g1： | 総点数 | 15 | g2： | 総点数 | 9 | g3： | 総点数 | 36 | 10
[16 empty] | b： | b'： | c： | d： | e： | f： | h： |  | i：
No. | 対策分類 |  | 対策項目 | [5 empty] | 選択肢 |  |  |  | 回答 | 実施計画 （実施予定） | 備考欄 | 得点 | 選択肢数 | 該当無 | 得点重み | 減点 | 最高点 | 総得点 重み配点 | 分類別配点 | 細目得点 | 分類別得点 | 選択肢 | [16 empty] | 選択肢
推進体制の整備について、昨年度の状況をお答えください | [22 empty] | 15 |  | 0
1 | 組織体制の整備 | テナント事業者の 推進体制の整備 | 自らの事業所内に省エネ対策の推進体制（CO2削減推進会議）を整備し、どの程度の頻度で実施しているか （CO2削減推進会議とは、具体的なCO2削減量の目標や実施計画を検討し、その対策の実施を決定する会議体であり、取組の進捗状況、進捗予定、CO2削減に関する情報等が議題としている会議体とする） | [5 empty] | ３：四半期に１回以上 ２：年１回以上 １：整備しているが実施無し ０：整備していない | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
2 |  |  | 役員クラスが推進体制（CO2削減推進会議）の責任者になっているか （役員クラスとは、当該事業所のCO2削減対策に関する権限を有する所長等を含む） | [5 empty] | １：なっている ０：なっていない | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
3 |  | ゼロエミッション化へのロードマップの策定 | テナントでの取組を含め、企業としてオフサイトの再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー電気の購入等を含めたゼロエミッション化へのロードマップの策定がどの程度実施されているか | [5 empty] | ２：策定及び公表 １：策定のみ ０：実施無し | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
4 |  | PDCA管理サイクルの実施体制の整備 | CO2削減対策項目ごとのPDCA管理サイクル（計画・実施・確認・処置）の実施体制がどの程度整備され、その実施内容が確認できるか （計画・実施・確認・処置のそれぞれに対する実施体制及び実施内容が、書類等で確認できる場合は、「全て整備」を選択） | [5 empty] | ４：全て整備 ３：計画・実施・確認のみ ２：計画・実施のみ １：計画のみ ０：整備していない | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
5 |  | 効果検証 | 省エネ対策を実施した後、その効果の検証をどの程度実施しているか （改善策に関するCO2削減効果の検証が、改善策の項目数に対してどの程度の割合で実施しているか） | [5 empty] | ４：100% ３：80％以上～100％未満 ２：50％以上～80％未満 １：50％未満 ０：実施無し | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
6 |  | オーナーの協力 推進体制への参画 | オーナーが整備する協力推進体制による会議等にどの程度の頻度で参画しているか （協力推進体制とは、オーナーが整備するテナント等事業者と協力して地球温暖化の対策を推進するための体制のことであり、当該事業所全体のCO2削減推進会議の代わりとして行っているオーナーとの個別打合せ含む） | [5 empty] | ３：毎月実施 ２：四半期に１回以上 １：年１回以上 ０：参画していない | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[32 empty] | 推進体制の整備 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
事務室・共用部等（サーバルーム以外）について、昨年度の状況をお答えください | [22 empty] | 5 |  | 0
7 | 事務室・共用部 (ｻｰﾊﾞｰﾙｰﾑ以外) | 照度 | 主な居室において、適正な照度を実現しているか | [5 empty] | ２：300lx以上400lx程度以下 １：500lx程度 ０：750lx程度 -1：1000lx以上又は把握していない | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1
8 |  | 高効率照明器具の導入 | ベース照明について、高効率化しているか （テナント資産の場合で高効率化していない場合は「０」を選択） | [5 empty] | ４：100％LED化 ３：80％以上～100％未満でLED化 ２：50％以上～80%未満でLED化 １：高効率化していないが、オーナーに提案 ０：高効率化していない又は把握していない | [6 empty] | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
9 |  | 居室の室内温度の適正化 | 主な居室において、夏季の「実際の室内温度」を何度にしているか | [5 empty] | ３：27度（以上含む） ２：26度 １：26度未満 ０：把握していない | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
10 |  | 電気室の温度管理 | 電気室の室内温度の適正化（30℃以上）を、全電気室数に対して、どの程度の割合で実施しているか | [5 empty] | ２：100％ １：50％以上～100％未満 ０：実施無し又は把握していない | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[32 empty] | 事務室・共用部等における省エネ対策 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
以下、その他（サーバルーム以外）の取組についてお答えください
11 | その他 | トップレベル事業所への入居 | トップレベル事業所に入居し、オーナーと協力して排出削減対策に取り組んでいるか （トップレベル事業所に認定されている事業所は、省エネ・再エネに関する取組が積極的に採用・実施されており、テナント側から提案する省エネ・再エネの取組も採用・実施されやすい状況にあると考えられる） | [5 empty] | 1：入居し、連携して対策に取り組んでいる 該当無：トップレベル事業所に入居していない | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 1 | 該当無 | [15 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
12 |  | ZEVの利用 | 保有する車両について、ZEVへの転換を進めているか （ZEVとは、走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）とする） | [5 empty] | ２：50％以上で転換を進めており、優先的に利用している １：50％未満で転換を進めている ０：ZEVへの転換を進めていない 該当無：テナントとして車両を保有していない | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 該当無 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
サーバに関して 自社及び顧客のサーバを設置している場合 →「３」を選択し、No.13からお答えください 自社のみのサーバを設置している場合 →「２」を選択し、No.13～No.17とNo.23以降にお答えください 顧客のみのサーバを設置している場合 →「１」を選択し、No.18からお答えください
サーバルーム（自社）について、昨年度の状況をお答えください | [22 empty] | 9 |  | 0
13 | サーバ 【自社】 | 全体事項 | サーバ機器の選定、ラックの種類及び配置、ケーブル施工等についての明確な基準があり、それに基づきサーバルームを管理・運営しているか | [5 empty] | ２：ガイドラインを作成するなど基準を明文化し対応している １：サーバ機器の選定など一部は基準がある ０：基準はない | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
14 |  | サーバ | 省エネの観点で、サーバ機器を集約化しているか （取組例と同等と考えられる取組も含めて選択できる。その場合は、具体的な取組内容を備考欄に記載） [取組例] ・ハードディスクの大容量化とディスク台数の削減 ・ブレードサーバの導入によるサーバ台数の削減 ・仮想化技術を活用したサーバ設備の集約化と台数の削減 | [5 empty] | ２：取組例の複数（２つ以上）を導入 １：取組例の１つを導入 ０：集約化していない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
15 |  | ケーブル類 | 冷気の通風を確保するために、電源ケーブルやネットワークケーブルの長さを適正にし、配線を整理しているか | [5 empty] | １：整理している ０：整理していない | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | [15 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
16 |  | 冷暖分離 | 熱だまり防止の観点から、ラックの開口率を把握しているか | [5 empty] | １：把握している ０：把握していない | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 1 | 0 | [15 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
17 |  |  | サーバールーム及びラック内におけるホットアイルとコールドアイルを分離しているか [取組例] ・サーバルーム内のエアフローの設計による冷却効率の向上 ・キャッピング（遮熱カーテン等の設置）による分離 ・屋根、壁等の設置による分離 ・ラックの向かい合わせ設置による分離 ・ブランクパネルの取り付けによる分離 ・ハーフラックサーバの対面設置による分離 ・フリーアクセスフロアからのケーブル引き込み口の空気漏れの防止 | [5 empty] | ２：全て分離している １：一部分離している ０：分離していない | [6 empty] | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[32 empty] | サーバルーム（自社）における省エネ対策 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
サーバルーム（顧客）について、昨年度の状況をお答えください | [22 empty] | 12 |  | 0
18 | サーバ 【顧客】 | サーバ | 顧客に省エネ仕様のサーバ機器の導入を働きかけているか [仕様例] ・省電力プロセッサを搭載したサーバの導入 ・高効率の電源ユニットを搭載したサーバの導入 ・消費電力の小さい2.5インチハードディスクを搭載したサーバの導入 ・SSD(Solid State Drive)を搭載したサーバの導入 ・効率的な排熱処理機能を有するサーバの導入 | [5 empty] | ２：１に加えて、導入割合を把握している １：働きかけている ０：働きかけていない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
19 |  |  | 顧客に省エネの視点からサーバ機器等の集約化を働きかけているか [取組例] ・ハードディスクの大容量化とディスク台数の削減 ・ブレードサーバの導入によるサーバ台数の削減 ・仮想化技術を活用したサーバ設備の集約化と台数の削減 | [5 empty] | ２：１に加えて、顧客の取組状況を把握している １：働きかけている ０：働きかけていない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
20 |  | ケーブル類 | 冷気の通風を確保するために、電源ケーブルやネットワークケーブルの長さを適正にし、配線を整理するよう働きかけているか | [5 empty] | ３：契約事項に盛り込んでいる ２：ガイドラインを提示し、働きかけている １：働きかけている ０：働きかけていない | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
21 |  | 冷暖分離 | 顧客のラック内にブランクパネルを設置するよう働きかけているか | [5 empty] | ３：設置済 ２：ブランクパネルを貸し出して、設置を働きかけている １：働きかけている ０：働きかけていない又は設置していない | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
22 |  |  | サーバールーム及びラック内におけるホットアイルとコールドアイルを分離しているか [取組例] ・サーバルーム内のエアフローの設計による冷却効率の向上 ・キャッピング（遮熱カーテン等の設置）による分離 ・屋根、壁等の設置による分離 ・ラックの向かい合わせ設置による分離 ・ブランクパネルの取り付けによる分離 ・ハーフラックサーバの対面設置による分離 ・フリーアクセスフロアからのケーブル引き込み口の空気漏れの防止 | [5 empty] | ３：契約事項に盛り込んでいる ２：ガイドラインを提示し、働きかけている １：働きかけている ０：働きかけていない | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[32 empty] | サーバルーム（顧客）における省エネ対策 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
サーバルーム（自社・顧客共通）について、昨年度の状況をお答えください
23 | モニタリング | エネルギー使用量 | エネルギー使用量をどの程度の単位で把握しているか | [5 empty] | ２：ラック単位 １：分電盤単位 ０：把握していない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
24 |  | PUE | 当該事業所のPUEを把握しているか （「１」を選択した場合、備考欄にPUEの値を小数点以下第２位まで入力してください） | [5 empty] | １：把握している ０：把握していない | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 1 | 0 | [15 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
25 |  | 温熱環境 | サーバルーム内の温度やエアフローを把握しているか （システムを利用するなどしてシミュレーションを行っている場合は「２」を選択） | [5 empty] | ２：１に加えて、シミュレーションを行い、対策に活用している １：各ラック毎の吸込口等の温度把握を行っている ０：把握していない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
26 | サーバ等機器 | 省エネ基準・認証に適合したサーバ等機器の導入 | サーバ等機器について、トップランナー基準または国際エネルギースタープログラムの省エネ基準・認証に適合した製品を選択して導入しているか。 | [5 empty] | ３：100％導入 ２：80%以上～100％未満導入 １：50％以上～80％未満導入 ０：50%未満又は把握していない | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | [13 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
27 | 照明 | 高効率照明器具の導入 | ベース照明について、高効率化しているか （テナント資産の場合で高効率化していない場合は「０」を選択） | [5 empty] | ４：100％LED化 ３：80％以上～100％未満でLED化 ２：50％以上～80%未満でLED化 １：高効率化していないが、オーナーに提案 ０：高効率化していない又は把握していない | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
28 | 空調 | 高効率空調機の導入 | 高効率パッケージ形空調機（ビル用マルチエアコン等）を、パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合で導入しているか （インバータ制御機器、高効率冷媒（R410A）、水冷PAC又は散水システムのいずれかを導入している場合は、そのパッケージ形空調機冷却能力合計値のパッケージ形空調総冷却能力に対する割合） | [5 empty] | ３：100％導入 ２：80％以上～100％未満導入 １：50％以上～80％未満導入 ０：50％未満又は把握していない 該当無：パッケージ形空調機を使用していない | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 該当無 | [12 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
29 |  | 電算室の空調機運転の適正化 | 発熱量に合わせて空調機の運転台数が最小となるように、発熱量に対する運転台数及び吹出温度差（室内温度又は還気温度と給気温度との差）の関係が適正であることを確認した上で、運転台数が調整されているか | [5 empty] | １：実施 ０：実施無し | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[32 empty] | サーバルーム（共通）における省エネ対策 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
30 | その他 | 整理整頓 | サーバールーム内の定期的な整理整頓を行っているか （取組例と同等と考えられる取組も含めて選択できる。その場合は、具体的な取組内容を備考欄に記載） [取組例] ・毎月通気の妨げとなっているダンボール等がないか点検している ・ラック内に置かれている不要なものを月１回廃棄している ・冷風の効率を上げるために年１回床下清掃を行っている | [5 empty] | ２：取組例の複数（２つ以上）を行っている １：取組例の１つを行っている ０：行っていない | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  | サーバルームにおける省エネ対策 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
再生可能エネルギー（再エネ）の利用状況について、昨年度の状況をお答えください | [22 empty] | 10 |  | 0
31 | 再エネ利用 | オーナー・テナント間の協力 | これまで、オーナーとのやり取りの中で、テナント専有部における再エネ利用の提案をした、または提案を受けたことはあるか | [5 empty] | ２：提案した、または提案を受け対応している(対応中含む) １：提案したが実現に至っていない ０：双方、提案したことはない。または提案を受けたが、実現に至っていない | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | [14 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
32 |  | オンサイトの利用 | オーナーと協力して入居事業所に再エネ設備（オンサイト）を設置しているか | [5 empty] | １：設置している ０：設置していない | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [15 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
33 |  | オフサイトの利用 | オーナーと協力してオフサイトの再エネ電力を導入しているか | [5 empty] | １：導入している ０：導入していない | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | [15 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
34 |  | 電力契約 | テナント専有部で使用している電気のCO2排出係数の実績値を把握しているか （受け入れている電気のCO2排出係数が不明な場合、オーナーへ確認） | [5 empty] | ５：0 t-CO2/千kWh ４：0 t-CO2/千kWh超～0 .1 t-CO2/千kWh 未満 ３：0 .1 t-CO2/千kWh 以上～0 .2 t-CO2/千kWh 未満 ２：0 .2 t-CO2/千kWh 以上～0 .3 t-CO2/千kWh 未満 １：0 .3 t-CO2/千kWh 以上～0 .37 t-CO2/千kWh 未満 ０：0 .37 t-CO2/千kWh 以上 又は把握していない | [6 empty] | 2 | 5 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [11 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
35 |  | 証書、クレジットの利用 | テナント専有部で使用するエネルギーを再エネ化するために証書又はクレジットを利用しているか 利用している場合、全排出量に対してどの程度の割合を充当しているか （利用している証書・クレジットを備考欄ア～オから選択（複数選択可）） ※テナント自ら非化石証書・クレジット等を調達している場合に限る （電力契約において、非化石証書・クレジット等が充当された電気を使用している場合、その電気に充当されている非化石証書・クレジット等は対象から除く） ※割合の算定方法は以下を参考 割合＝証書等による充当量÷全排出量（その5シート参照） 証書等による充当量は以下の合計 ア～ウの場合：証書の電力量（千kWh）×0.489（t-CO2/千kWh） エの場合 ：証書の熱量（GJ）×0.060（t-CO2/GJ） オの場合 ：記載のクレジット（t-CO2） | [5 empty] | ５：１００％ ４：７５％以上～１００％未満 ３：５０％以上～７５％未満 ２：２５％以上～５０％未満 １：２５％未満 ０：証書又はクレジットを充当利用していない 該当無：全てオンサイト又はオフサイトの再エネ電気を利用 |  |  |  |  | □ | ア：FIT非化石証書 | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計: 0
[14 empty] | □ | イ：非FIT非化石証書（再エネ指定） | [17 empty] | 合計: 0
[14 empty] | □ | ウ：グリーン電力証書 | [17 empty] | 合計: 0
[14 empty] | □ | エ：グリーン熱証書 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 合計: 0
[14 empty] | □ | オ：J-クレジット（再エネ由来） | [17 empty] | 合計: 0
[14 empty] | □ | カ：証書、クレジットを使用しているが、再エネ由来ではない、又は不明 | [17 empty] | 合計: 0
[14 empty] | □ | キ：その他（ ） |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 合計: 0
36 |  | RE100等の国際・国内イニシアティブへの参画 | 企業として、RE100、再エネ100宣言 RE Action等の再エネに係るイニシアチブへ参画しているか （具体的な参画内容を備考欄に記載） | [5 empty] | １：参画している ０：参画していない | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | [15 empty] | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[33 empty] | 合計 | 該当無 | 対象項目 | 実施済 | 実施無 | 実施予定 | 今年度 | 来年度 | 再来年度 | 未定
[32 empty] | 再生可能エネルギーの利用 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AG19: №1で『0』を選択した場合は、 『0』しか選択できません。
Note on AG59: 選択肢『1』又は『2』を選択した場合は、 備考欄への記載が必須となります。 ※記載ない場合は点数が付きません。
Note on AG91: 選択肢『1』を選択した場合は、 備考欄への記載が必須となります。 ※記載ない場合は点数が付きません。
Note on AG122: １～５の選択肢は備考欄のア～オを選択した場合のみ、プルダウン選択可となります。 「該当無」の選択肢はNo.2又は3が1の場合のみ、プルダウン選択可となります。

## 評価シート
■ 特定テナント評価シート
特定テナント等事業者の氏名：
① 評価対象となるテナント事業所の判定
●特定テナント等事業所になった年月 | [19 empty] | ■計算用
AA8セル
|  |  | 年 | 3 |  | 月 |  |  |  | ⇒ |  |  |  |  | 判定 | 評価対象外 |  |  |  | 評価対象 | 0 | ←評価対象の場合は１、評価対象外の場合は０
【解説：評価対象の有無】
特定テナント等事業者としての排出実績が通年で２か年度分以上ある事業所が評価対象となります。
② 特定温室効果ガス排出実績による評価 | [15 empty] | 評価対象外
●基準年度（＝比較対象年度）の設定
↓プルダウン用選択項目
選択してください
評価１年目
評価２年目以降
★以下の項目は入力不要です。 | [18 empty] | ↓注意事項一覧
[5 empty] | 排出実績 |  |  |  |  | 原単位 | [8 empty] | ★第三計画期間の排出係数で算出した
基準年度 | [7 empty] | ｔ |  |  |  |  | kg/㎡・年 | [5 empty] | 年度の「特定温室効果ガス排出量」「原単位」を入力してください。
当該年度 |  | 2025 |  |  | 0 |  |  | ｔ |  |  |  |  | kg/㎡・年 | [5 empty] | ★前回提出時までに設定した、基準年度の「排出実績」等の数字を入力してください。
※ 排出実績：「特定温室効果ガス」 | [18 empty] | ★以下の項目は入力不要です。
※ 原 単 位 ：「延べ面積当たり特定温室効果ガス年度排出量」
●あなたの事業所の削減状況
[5 empty] | 排出実績_削減率 |  |  |  |  | 原単位_削減率
当該年度／基準年度 | [19 empty] | ■計算用 | 0
排出実績
原単位
●排出実績による評価 | [19 empty] | 補正の有無 | 無
排出実績 評価点 |  |  |  | 点 | ⇒ |  | 原単位による 配点補正 |  |  | 無 |  | ⇒ |  |  | 排出実績 評価点 |  |  | 点 |  |  | 0 | ←補正が「有」の場合は１，「無」の場合は0
[21 empty] | 0 | ※排出量が増加した（削減率がマイナスだった）が、原単位が減少した（原単位の削減率がプラスだった）場合に補正有
|  |  |  | 補正前 | [6 empty] | 補正の有無 | [6 empty] | 補正後 |  | 公表対象か | 0 | ←公表対象（21点以上）の場合は１
【解説：排出実績の評価点】
・当該年度／基準年度での排出実績の削減率より次のように配点 | [19 empty] | 削減率 |  | 該当する範囲に○ | 点数
[20 empty] | 以上 | 未満
| 削減率〔%〕 | [18 empty] | - | 0% |  | 0
| 0%未満 | [18 empty] | 0% | 10% |  | 3
[20 empty] | 10% | 20% |  | 6
| 0 | [18 empty] | 20% | 30% |  | 9
[20 empty] | 30% | 40% |  | 12
| 40%以上 45％未満 |  |  |  | 30%以上 40％未満 |  |  |  | 20%以上 30％未満 |  |  |  |  | 10%以上 20％未満 |  |  | 0%以上 10％未満 |  |  | 40% | 45% |  | 15
[20 empty] | 45% | 50% |  | 18
| 15 |  |  |  | 12 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 50% | 55% |  | 21
[20 empty] | 55% | 60% |  | 24
| 65%以上 |  |  |  | 60%以上 65％未満 |  |  |  | 55%以上 60％未満 |  |  |  |  | 50%以上 55％未満 |  |  | 45%以上 50％未満 |  |  | 60% | 65% |  | 27
[20 empty] | 65% | - |  | 30
| 30 |  |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 21 |  |  | 18
【解説：原単位による配点補正の有無】
・当該年度／基準年度での排出実績と原単位の削減率より次のように補正
|  |  | 排出実績 |  |  |  | 原単位 |  |  |  | 補正の有無
|  |  | 増加 |  |  |  | 増加 |  |  |  | 無
|  |  | 増加 |  |  |  | 同等 or 減少 |  |  |  | 有（削減率0%以上10％未満とみなす）
|  |  | 同等 or 減少 |  |  |  | 増減問わず |  |  |  | 無
③ 省エネ対策及び再エネ利用による評価 | [15 empty] | 評価対象外
●点検表による評価
[15 empty] | 点検表 評価点 | 0 |  | 点 |  | 点検表評価点 | 0
[20 empty] | 公表対象か | 0 | ←公表対象（55点以上）の場合は１
総合評価 | [15 empty] | 評価対象外
●排出実績評価点 ＋ 点検表評価点
[15 empty] | 総合 評価点 |  |  | 点
●評価区分
評価結果
評価結果
【解説：評価区分】
■評価区分用
|  | S |  |  | 体制・取組が極めて優れたテナント | [7 empty] | 総合評価点：９０点以上 | [6 empty] | S | FALSE
|  | AAA |  |  | 体制・取組が優れたテナント | [7 empty] | 総合評価点：８０点以上 | [6 empty] | AAA | FALSE
|  | AA |  |  | 体制・取組が良好なテナント | [7 empty] | 総合評価点：７０点以上 | [6 empty] | AA | FALSE
|  | A |  |  | 体制・取組が進んでいるテナント | [7 empty] | 総合評価点：６０点以上 | [6 empty] | A | FALSE
|  | B |  |  | 体制・取組が今一歩なテナント | [7 empty] | 総合評価点：４０点以上 | [6 empty] | B | FALSE
|  | C |  |  | 体制・取組が不十分なテナント | [7 empty] | 総合評価点：４０点未満 | [6 empty] | C | FALSE
[20 empty] | A以上 | 0
[20 empty] | B・C | 0 | 0
[9 empty] | 希望します。 | [10 empty] | 公表 | 1
※希望する場合は「１」
希望します。
●都オープンデータカタログ、デジタルツイン３Dビューアへの公表
貴事業所は、優良テナントとして、環境局HPでの公表対象となります。また、都オープンデータカタログ、デジタルツイン３Dビューアにも掲載されます。 都オープンデータカタログ、デジタルツイン３Dビューアへの掲載について、以下の事項にお答えください。 ※非公表請求をしているテナントは対象外となります。
オープンデータカタログ、デジタルツインへの掲載を
希望します。
希望しません。

## ver (hidden)
様式ID | YSK10010
様式バージョン | 2