## 注意事項
【冷凍保安規則】技術基準適合表
第一種製造者、第二種製造者共通
＜高圧ガス保安法第57条関係＞
| 0 | 機器の製造に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第64条〕
第一種製造者
＜高圧ガス保安法第８条第１号関係＞
| 1-1 | 定置式製造設備に係る技術上の基準（指定設備以外）〔冷凍保安規則第7条第1項〕
| 1-2 | 定置式製造設備に係る技術上の基準（指定設備）〔冷凍保安規則第7条第2項〕
| 1-3 | 移動式製造設備に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第8条第1項〕
＜高圧ガス保安法第８条第２号関係＞
| 2 | 製造の方法に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第9条〕
＜高圧ガス保安法第27条の4第1号関係＞
| 3 | ユニット型の定義 〔冷凍保安規則第36条第2項〕
＜高圧ガス保安法第56条の7第2項関係＞
| 4 | 指定設備に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第57条〕
第二種製造者
＜高圧ガス保安法第12条第1項関係＞
| 5-1 | 定置式製造設備（指定設備以外）に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第12条第1項〕
| 5-2 | 定置式製造設備（指定設備）に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第12条第2項〕
| 5-3 | 移動式製造設備に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第8条第1項〕
＜高圧ガス保安法第12条第2項関係＞
| 6 | 製造の方法に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第14条〕
＜高圧ガス保安法第56条の7第2項関係＞
| 4 | 指定設備に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第57条〕
注意事項
※対象の技術基準適合表を使用してください。
※対応方法欄は、具体的な措置について記入してください。
※KHK-S 0302 (冷凍空調装置の施設基準)、東京都環境保全局「東京都高圧ガス施設安全基準（第2次改定）アンモニア冷凍施設基準（一部改定）」（平成12年3月）等の確認も必要です。

## 0
〇〇年〇〇月〇〇日
機器製造業者
〇〇株式会社
代表取締役社長 〇〇 〇〇
次表の機器について、高圧ガス保安法第57条に則り、機器の製造に係る技術上の基準
〔冷凍保安規則第64条〕に従って製造したことを証明します。
機器の型式
機器の製造番号
機器製造業者
機器の製造年月
機器の製造に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第64条〕
1 | 機器の冷媒設備（一日の冷凍能力が20トン未満のものを除く。）に係る経済産業大臣が定める容器（ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。）は、次に適合すること。 |  |  | 対応方法 | 添付 資料
| イ | 材料は、当該容器の設計圧力（当該容器を使用することができる最高の圧力として設計された適切な圧力をいう。以下同じ。）、設計温度（当該容器を使用することができる最高又は最低の温度として設定された適切な温度をいう。以下同じ。）、製造する高圧ガスの種類等に応じ、適切なものであること。
| ロ | 容器は、設計圧力又は設計温度において発生する最大の応力に対し安全な強度を有しなければならない。
| ハ | 容器の板の厚さ、断面積等は、形状、寸法、設計圧力、設計温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、適切であること。
| ニ | 溶接は、継手の種類に応じ適切な種類及び方法により行うこと。
| ホ | 溶接部（溶着金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。）は、母材の最小引張強さ（母材が異なる場合は、最も小さい値）以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は9%ニッケル鋼を母材とする場合であって、許容引張応力の値以下で使用するときは、当該許容引張応力の値の4倍の値以上の強度を有する場合は、この限りでない。
| へ | 溶接部については、応力除去のため必要な措置を講ずること。ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
| ト | 構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。
| チ | 材料の切断、成形その他の加工（溶接を除く。）は、ロ及びハの規定によるほか、次の(1)から(4)までに掲げる規定によらなければならない。
|  | (1) | 材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。
|  | (2) | 材料の機械的性質を損なわないこと。
|  | (3) | 公差が適切であること。
|  | (4) | 使用上有害な歪みがないこと。
| リ | 突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接条件ごとに適切な機械試験に合格するものであること。ただし、経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格した場合は、この限りでない。
| ヌ | 突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、高圧ガスの種類等に応じ、放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
| ル | 低合金鋼を母材とする容器の溶接部その他安全上重要な溶接部は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。（適用除外：非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるとき。）
2 | 機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力で行う適切な気密試験及び配管以外の部分について設計圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適切な耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、設計圧力の1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）に合格するものであること。ただし、経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた協会が行う試験に合格した場合は、この限りでない。
3 | 機器の冷媒設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。
4 | 機器（1に掲げる容器を除く。）の材料及び構造は、当該機器が2、3の基準に適合することとなるものであること。

## 1-1
定置式製造設備に係る技術上の基準（指定設備以外）〔冷凍保安規則第7条第1項〕 |  | 対応方法 | 添付 資料
1 | 火気に対して安全な措置
2 | 警戒標（冷凍機機械室,関係者以外立入禁止,火気厳禁、非常時措置書等）
3 | 滞留しないような構造（開口部、機械換気装置）
4 | 振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏えいしない構造
5 | 耐震設計構造（凝縮器、受液器、配管等）（一定規模以上）
6 | 耐圧試験（試験圧力≧許容圧力×1.5）、気密試験（試験圧力≧許容圧力）
7 | 圧力計（吐出圧力、吸込圧力、潤滑油圧力）
8 | 許容圧力以下に戻すことができる安全装置
9 | 安全弁放出管（開口部は冷媒ガスの性質に応じた位置）
10 | 液面計（丸形ガラス管液面計以外のものを使用）
11 | 液面計の構造（破損防止措置、自動式及び手動式止弁）
12 | 消火設備
13 | 防液堤（受液器内容積10,000リットル以上）（第一種製造者のみ）
14 | 電気設備の防爆構造
15 | ガス漏えい検知警報設備とその設置場所
16 | 除害のための措置（除害設備及び保護具）
17 | バルブ（開閉方向、施錠、封印）、配管（流体、流向）、操作空間、照度

## 1-2
定置式製造設備に係る技術上の基準（指定設備）〔冷凍保安規則第7条第2項〕 |  | 対応方法 | 添付 資料
1 | 火気に対して安全な措置
2 | 警戒標（冷凍機機械室,関係者以外立入禁止,火気厳禁、非常時措置書等）
3 | 滞留しないような構造（開口部、機械換気装置）
4 | 振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏えいしない構造
6 | 耐圧試験（試験圧力≧許容圧力×1.5）、気密試験（試験圧力≧許容圧力）
7 | 圧力計（吐出圧力、吸込圧力、潤滑油圧力）
8 | 許容圧力以下に戻すことができる安全装置
11 | 液面計の構造（破損防止措置、自動式及び手動式止弁）
15 | ガス漏えい検知警報設備とその設置場所
17 | バルブ（開閉方向、施錠、封印）、配管（流体、流向）、操作空間、照度

## 1-3
移動式製造設備に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第8条第1項〕 |  | 対応方法 | 添付 資料
1 | 火気に対して安全な措置
2 | 警戒標（冷凍機機械室,関係者以外立入禁止,火気厳禁、非常時措置書等）
3 | 滞留しないような構造（開口部、機械換気装置）
4 | 振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏えいしない構造
5 | 耐圧試験（試験圧力≧許容圧力×1.5）、気密試験（試験圧力≧許容圧力）
6 | 圧力計（吐出圧力、吸込圧力、潤滑油圧力）
7 | 許容圧力以下に戻すことができる安全装置
8 | 液面計（丸形ガラス管液面計以外のものを使用）
9 | 液面計の構造（破損防止措置、自動式及び手動式止弁）
10 | 消火設備

## 2
製造の方法に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第9条〕 |  |  | 対応方法 | 添付 資料
1 | 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃（以下「修理等」という。）のため特に必要な場合は、この限りでない。
2 | 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
3 | 冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。
| イ | 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
| ロ | 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
| ハ | 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
| ニ | 修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
4 | 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

## 3
ユニット型 〔冷凍保安規則第36条第2項〕
製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス（アンモニアを除く。）以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であって、次のイからチまでに掲げる要件を満たすもの（アンモニアを冷媒ガスとする製造設備により、二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造施設にあっては、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備の部分に限る。） |  |  | 対応方法 | 添付 資料
イ | 機器製造業者の事業所において次の(1)から(5)までに掲げる事項が行われるものであること。
| (1) | 冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体に組立てること。
| (2) | 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設（設置場所が専用の室（以下「専用機械室」という。）である場合を除く。）にあっては、冷媒設備及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納すること。
| (3) | 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設（空冷凝縮器を使用するものに限る。）にあっては、当該凝縮器に散水するための散水口を設けること。
| (4) | 冷媒ガスの配管の取付けを完了し気密試験を実施すること。
| (5) | 冷媒ガスを封入し、試運転を行って保安の状況を確認すること。
ロ | 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあっては、当該製造設備が被冷却物をブライン又は二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスにより冷凍する製造設備であること。
ハ | 圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次の(1)から(7)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。
| (1) | 開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力より著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する低圧遮断装置を設けること。
| (2) | 強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下したときに圧縮機を停止する装置を設けること。ただし、作用する油圧が0.1MPa以下である場合には、省略することができる。
| (3) | 圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置を設けること。
| (4) | 液体冷却器には、液体の凍結防止装置を設けること。
| (5) | 水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置（冷却水ポンプが運転されなければ圧縮機が稼動しない機械的又は電気的連動機構を有する装置を含む。）を設けること。
| (6) | 空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼動しないことを確保する装置を設けること。ただし、当該凝縮器が許容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮温度制御機構を有する場合であって、当該凝縮器用送風機が運転されることにより凝縮温度を適切に維持することができないときには、当該装置を解除することができる。
| (7) | 暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、過熱防止装置を設けること。
ニ | 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあっては、ハに掲げるところによるほか、次の(1)から(3)までに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次の(4)から(8)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。
| (1) | ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除害設備を設けること。
| (2) | 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。
| (3) | ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼動しないことを確保する装置（停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。）を設けること。
| (4) | 専用機械室又はケーシング内の漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動するガス漏えい検知警報設備を設けること。
| (5) | 圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急停止装置を設けること。
| (6) | 受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急遮断装置を設けること。
| (7) | 容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が設定温度以上になった場合に当該圧縮機の運転を停止する高温遮断装置を設けること。
| (8) | 吸収式冷凍設備であって直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になった場合に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置を設けること。
ホ | 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあっては、当該製造設備の一日の冷凍能力が60トン未満であること。
ヘ | 冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。
ト | 製造設備が使用場所に分割して搬入される製造施設にあっては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍の用に供することができるものであること。
チ | 製造設備に変更の工事が施される製造施設にあっては、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法及び冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該製造設備の部品の種類が、機器製造時と同等のものであること。
R114の製造設備に係る製造施設

## 4
指定設備に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第57条〕 |  | 対応方法 | 添付 資料
1 | 指定設備は、当該設備の製造業者の事業所（以下この条において「事業所」という。）において、第一種製造者が設置するものにあっては規則第7条第2項（同条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第15号を除く。）、第二種製造者が設置するものにあっては規則第12条第2項（第7条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第15号を除く。）の基準に適合することを確保するように製造されていること。
2 | 指定設備は、ブラインを共通に使用する以外には、他の設備と共通に使用する部分がないこと。
3 | 指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。
4 | 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う規則第7条第1項第6号に規定する試験に合格するものであること。
5 | 指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。
6 | 指定設備の冷媒設備のうち直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
7 | 指定設備の冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって代えることができる。
8 | 凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが5m未満であること。
9 | 受液器は、その内容積が5,000リットル未満であること。
10 | 指定設備の冷媒設備には、規則第7条第8号の安全装置として、破裂板を使用しないこと。ただし、安全弁と破裂板を直列に使用する場合は、この限りでない。
11 | 液状の冷媒ガスが充塡され、かつ、冷媒設備の他の部分から隔離されることのある容器であって、内容積300リットル以上のものには、同一の切り換え弁に接続された二つ以上の安全弁を設けること。
12 | 冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。
13 | 冷凍のための指定設備には、自動制御装置を設けること。
14 | 容積圧縮式圧縮機には、吐出冷媒ガス温度が設定温度以上になった場合に圧縮機の運転を停止する装置が設けられていること。

## 5-1
定置式製造設備（指定設備以外）に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第12条第1項〕 |  | 対応方法 | 添付 資料
1 | 火気に対して安全な措置
2 | 警戒標（冷凍機機械室,関係者以外立入禁止,火気厳禁、非常時措置書等）
3 | 滞留しないような構造（開口部、機械換気装置）
4 | 振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏えいしない構造
5 | 耐圧試験（試験圧力≧許容圧力×1.5）、気密試験（試験圧力≧許容圧力）
6 | 許容圧力以下に戻すことができる安全装置
7 | 安全弁放出管（開口部は冷媒ガスの性質に応じた位置）
8 | 液面計（丸形ガラス管液面計以外のものを使用）
9 | 液面計の構造（破損防止措置、自動式及び手動式止弁）
10 | 消火設備
11 | 電気設備の防爆構造
12 | ガス漏えい検知警報設備とその設置場所
13 | 除害のための措置（除害設備及び保護具）
14 | バルブ（開閉方向、施錠、封印）、配管（流体、流向）、操作空間、照度

## 5-2
定置式製造設備（指定設備）に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第12条第2項〕 |  | 対応方法 | 添付 資料
1 | 火気に対して安全な措置
2 | 警戒標（冷凍機機械室,関係者以外立入禁止,火気厳禁、非常時措置書等）
3 | 滞留しないような構造（開口部、機械換気装置）
4 | 振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏えいしない構造
6 | 耐圧試験（試験圧力≧許容圧力×1.5）、気密試験（試験圧力≧許容圧力）
7 | 圧力計（吐出圧力、吸込圧力、潤滑油圧力）
8 | 許容圧力以下に戻すことができる安全装置
11 | 液面計の構造（破損防止措置、自動式及び手動式止弁）
15 | ガス漏えい検知警報設備とその設置場所
17 | バルブ（開閉方向、施錠、封印）、配管（流体、流向）、操作空間、照度

## 5-3
移動式製造設備に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第8条第1項〕 |  | 対応方法 | 添付 資料
1 | 火気に対して安全な措置
2 | 警戒標（冷凍機機械室,関係者以外立入禁止,火気厳禁、非常時措置書等）
3 | 滞留しないような構造（開口部、機械換気装置）
4 | 振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏えいしない構造
6 | 耐圧試験（試験圧力≧許容圧力×1.5）、気密試験（試験圧力≧許容圧力）
8 | 許容圧力以下に戻すことができる安全装置
10 | 液面計（丸形ガラス管液面計以外のものを使用）
11 | 液面計の構造（破損防止措置、自動式及び手動式止弁）
12 | 消火設備

## 6
製造の方法に係る技術上の基準〔冷凍保安規則第14条〕 |  |  | 対応方法 | 添付 資料
1 | 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験（空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。）を行った後でなければ製造をしないこと。
2 | 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、修理等のため特に必要な場合は、この限りでない。
3 | 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
4 | 冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。
| イ | 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
| ロ | 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。（指定設備を除く。）
| ハ | 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
| ニ | 修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
5 | 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。