## Sheet1
バルク供給に係る供給設備の基準（液石法規則19条）の対応措置
（バルク貯槽（貯蔵能力1000kg未満）の場合）
規則条項 |  | 項 目 |  | 内 容 等 | 対 応 措 置
３号イ |  | 特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証 |  |  | 別添（ ）のとおり
３号ロ |  | 保安物件に対する距離 |  | □ 第一種保安物件1.5ｍ以上 第二種保安物件1ｍ以上 | 別添（ ）のとおり
□ 告示で定める構造壁
□ 地盤面下に埋設
３号ハ | （1） | 安全弁 |  |  | □ 告示のとおり措置
| （2） | 液面計 |  |  | □ 告示のとおり措置
| （3） | 過充てん防止措置 |  |  | □ 告示のとおり措置
| （4） | カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入弁 |  |  | □ 告示のとおり措置
| （5） | ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出弁 |  | □ 高圧ガス設備試験合格又は 大臣認定品 □ その他 | □ 告示のとおり措置
| （6） | ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁 （液取出弁を供給管・配管・集合装置に接続しない場合は除く） |  | □ 高圧ガス設備試験合格又は 大臣認定品 □ その他 | □ 告示のとおり措置
| （7） | 均圧弁を設ける場合、先端にカップリング取り付け |  | □ 均圧弁あり □ 均圧弁なし | □ 告示のとおり措置
| （8） | 附属機器のふた付きプロテクター （液面計・過充てん防止装置は漏えいのおそれがない場合は除く） |  |  | □ 告示のとおり措置
| （9） | 液化石油ガス（ＬＰガス）、火気厳禁の朱書 |  |  | 別添（ ）のとおり
| （10） | 緊急連絡先の表示 |  |  | 別添（ ）のとおり
| （11） | 貯槽の腐食防止措置 |  |  | □ 告示のとおり措置
| （12） | 支柱（サドル）の取り付け |  |  | 別添（ ）のとおり
３号ニ 地盤面上設置 | （1） | 基準は、水平・地盤面上から5cm以上、不同沈下等により有害なひずみを生じないもの |  |  | □ 地盤面上からの高さ cm
| （2） | 自動車等の接触しない措置 |  |  | □（具体的に記入）
| （3） | 支柱・サドル等を基礎にアンカーボルトで固定 |  |  | □ アンカーボルトで固定
| （4） | 大地と電気的に接続 |  |  | □ 告示のとおり措置
| （5） | 安全弁の放出管等 |  | 放出管の貯槽頂部からの高さ：10cm以上 | □ 告示の通り措置 □ 放出管の貯槽頂部からの 高さ cm
３号ホ 地盤面下設置 | （1） | 地盤面から貯槽の頂部迄の深さ |  | 30cm以上 | □ 地盤面からの深さ cm
| （2） | 車両乗り入れ防止措置 |  |  | □ フェンス設置 □
| （3） | 地下水浮き上がり防止措置 |  |  | □ 告示のとおり措置
| （4） | 埋設に石塊等のない土又は砂 |  |  | □ 石塊等のない土又は砂を 使用
| （5） | 貯槽の周囲にガス検知用の孔あき管の設置 |  |  | □ 告示のとおり措置
| （6） | 貯槽の四隅に標識杭の設置 |  |  | □ 設置済
| （7） | プロテクターのふたに、厚さ5cm以上の不燃性断熱材の裏当て |  |  | □ 不燃性断熱材の厚さ cm
３号ヘ |  | 貯槽外面から2m以内にある火気をさえぎる措置・屋外設置 |  |  | 別添（ ）のとおり
４号 |  | 貯槽は液化石油ガスの漏えいがないものであること。 |  |  | □ 気密検査済
５号 |  | プロテクターに、ガス漏れ検知器・常時監視システム |  | 告示で定める場合は除外 | □ 告示のとおり措置 □ 常時監視システム接続先 名称 所在地
６号 |  | 貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しない措置 |  | □ プロテクター内に設置 （単段減圧式調整器） □ 貯槽の直近に設置 （二段減圧式一体型調整器） □ 一時調整器をプロテクター に設置 （二段減圧式分離型調整器） | □ 告示のとおり措置
７号 |  | １８条 ４号 | 貯蔵設備・調整器等の最大消費量に対応する供給能力 |  | □ 計画消費量 kg／H
|  | ５号 | バルブ、集合装置、供給管等の腐食、割れ等の欠陥 |  | □ 欠陥のないものを使用
|  | ６号 | バルブ、集合装置、供給管等の腐食防止措置 |  | □ 措置済
|  | ７号 | バルブ、集合装置、供給管の材料 |  | □ 例示基準に基づき措置済
|  | ９号 | 調整器とガスメーター間の供給管の気密試験 | ・一次と二次調整期間の供給管 の圧力：0.15Mpa以上 ・その他の供給管：8.4Kpa以上 | □ 一次と二次調整器間の供 給管の圧力 Mpa □ その他の供給管 Kpa
|  | １０号 | バルブ、集合装置、供給管等の漏えい試験 |  | □ 試験圧力 Kpa
|  | １１号 | 供給管等の燃焼器入口圧力の保持 |  | □ 措置済
|  | １２号 | 供給管の損傷防止措置 | 建物の自重・土圧により損傷を受けるおそれがある場合 | □ 該当なし □ 措置済
７号 |  | １３号 | 供給管を地盤沈下等のおそれがある場所、建物の基礎面下に設置しないこと。 |  | □ 該当なし
|  | １４号 | 危険標識の設置 | 地盤面に設置した供給管で、危害を及ぼすおそれがある場合 | □ 該当なし □ 設置済
|  | １５号 | 温度変化による供給管の長さの変化を吸収する措置 | 貯蔵能力1000kg以上であり、埋設管を除く | □ 該当なし
|  | １６号 | 供給管に滞留した液化物を排除する措置 | 貯蔵能力500kg以上 | □ 該当なし □ 措置済
|  | １８号 | ガスメーター入口側のガス栓設置 | ２以上の消費設備に供給する場合 | □ 該当なし □ 措置済
|  | １９号 | 気化装置の基準 |  | □ 該当なし （該当する場合は、別途 資料を添付すること）
|  | ２０号 | 調整器の基準 |  | □ 試験合格品を使用
|  | ２１号 | 地下室等に係る供給管の供給停止措置 |  | □ 地下室等なし
|  | ２２号 | 安全機器の設置 |  | □ ガス流量検知自動供給停 止ガスメーター設置 □ ガス漏れ検知自動供給停 止装置設置 □ 対震自動ガス遮断器設置
８号 | イ | 貯槽と調整器間の耐圧試験（二段減圧用二次側を除く） |  | 2.6Mpa以上 | □ 試験圧力 Mpa
| ロ | 調整器とガスメーター間の耐圧試験（二段減圧用二次側を除く） |  | 0.8Mpa以上 | □ 試験圧力 Mpa
| ハ | 二段減圧用一次側調整器と二次側調整器間の耐圧試験 |  | 0.8Mpa以上 | □ 試験圧力 Mpa
その他
〇充てん設備（バルクローリ）の停車位置を図示し、併せて該当する保安物件とその距離を明記すること。
〇充てん事業者を下記に記載すること。
事業所名称
事業所所在地 |  |  | 〒 -
電話番号