## 表紙
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その１
優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト （第一区分事業所）
（第４計画期間版）
| 認定申請 事業所名称 |  | 検証機関名
| 指定番号 |  | 登録番号
| 検証の 対象年度 | 年度 | 検証主任者 氏名
登録番号
所属
| 作成日 |  | 連絡先
| 実地調査日 |  | e-mail
（日本産業規格Ａ列４番）

## メイン
[6 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 | [5 empty] | □ | ○
[8 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 | [5 empty] | ■ | ●
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その２
検証前の事前確認事項
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | 記入漏れ |  | □ | 評価書及び調書に明らかな記入漏れが無いか。 |  |  | － | － | － | －
|  |  |  | □ | 事業所の評価対象範囲（特に、事務室、店舗等）の評価漏れがないか。
| 2 | 評価ツールのバージョン |  | □ | 評価書及び調書が、申請年度の４月１日時点のバージョンの評価ツール（複数管理者用を含む）を用いて、作成されているか。 |  |  | － | － | － | －
| 3 | 評価対象からの除外 （※評価対象から除外している場合に限る。） |  | □ | 基準排出量の計算において除外された小規模原単位排出源が、評価対象外となっているか。 | □ | 基準排出量決定申請書 | － | － | － | －
[6 empty] | □ | 建築確認申請書、計画通知書
|  |  |  | □ | 建物を複数持ち一部を評価対象から除外している場合、認定申請事業所の棟数が５棟以上、かつ延床面積の合計が10万㎡以上で、延床面積が2,000㎡未満の建物（変電所やエネルギーセンターなどのエネルギー供給施設を除く。）に限り、当該事業所全体のエネルギー消費量の20％未満の範囲内となっているか。 | □ | 固定資産台帳
[6 empty] | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 前年度の建物別エネルギー消費データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
| 4 | 評価ツール（複数管理者用）の使用条件 （※評価ツール（複数管理者用）を使用している場合に限る。） |  | □ | 複数のエネルギー管理責任者が存在し、評価項目の取組状況の一括した把握が難しい状況であるか。 | □ | 特定地球温暖化対策事業所指定通知書 | － | － | － | －
|  |  |  | □ | エネルギー管理責任者ごとのエネルギー管理区分の範囲が明確に区分されているか。 | □ | 計測・計量計画図
|  |  |  | □ | エネルギー管理責任者ごとのエネルギー使用量が明確に区分され、それぞれの前年度実績が根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 複数のエネルギー管理区分で、熱源・熱搬送設備又は給排水設備を共有していないか。
| 5 | 建築物環境計画書の評価結果を用いて評価を行う条件 （※建築物環境計画書の評価結果を用いて評価を行っている場合に限る。） |  | □ | 認定申請事業所の建築物環境計画書が2017年度以降の様式で作成されており、特定建築物等工事完了届出書又は建築物等工事完了届出書が提出されているか。 | □ | 建築物環境計画書 | － | － | － | －
[6 empty] | □ | 建築確認申請書、計画通知書
|  |  |  | □ | 認定申請事業所の設備システムのエネルギー利用の低減率ERR（BEI）が、工事完了時の建築物環境計画書における設備システムの高効率化の評価において段階３であるか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 認定申請事業所の主たる用途が事務所、テナントビル、商業施設、宿泊施設、教育施設、医療施設、文化施設のいずれかであるか。
|  |  |  | □ | 最も新しい建物の竣工年度が認定申請年度から５年以内であり、建築物環境計画書において事業所の延床面積の80％以上が対象となっているか。
|  |  |  | □ | 第一計画期間から今までを通じて初めての認定申請であるか。
実地調査前の確認事項
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | 調書の整合性 |  | □ | 用途別床面積と空調・照明等の設備機器の系統名又は室名との関連が整合しているか。 |  |  | － | － | － | －
|  |  |  | □ | 熱源機器・冷却塔・空調用ポンプ、空調機・ファン等のシステム上の関連が整合しているか。
|  |  |  | □ | 使用用途・評価項目の対象室と空調機等の機器名称にある系統名との関連が整合しているか。
|  |  |  | □ | 調書のセルの色が赤色に変わっているところがないか。あるいは、赤色に変わっていても整合性に問題ないと判断できるか。
| 2 | 検証項目の整理 |  | □ | 評価点が0点で、検証を必要としない評価項目を「適合」としたか。 |  |  | － | － | － | －
| 3 | サンプリング数 |  | □ | 各評価項目の得点を参照し、サンプリング数を記入したか。 |  |  | － | － | － | －
実地調査後の確認事項
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | 評価書及び調書の修正 |  | □ | 検証機関自ら、最初に認定申請事業所から提出された評価書及び調書に対して、指摘どおりに修正したか。 |  |  | － | － | － | －
| 2 | 突合確認 |  | □ | 認定申請事業所が検証機関に再提出したものと、検証機関自ら修正したもので、評価書の総合得点と不合格の要件の数が一致しているか。 |  |  | － | － | － | －
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その３
実地調査時の確認事項
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | 登録証、修了証の提示 |  | □ | 検証主任者は検証主任者登録証を、検証担当者は検証主任者等講習会の修了証（登録証及び修了証は、共に検証対象となる登録区分のもので、有効期間内であるものに限る。）を事業者に提示したか。 |  |  | － | － | － | －
| 2 | 検証の説明 |  | □ | 申請年度の４月１日時点の認定基準及び認定申請ガイドラインに基づき、評価書を検証することを、事業所に説明したか。 |  |  | － | － | － | －
|  |  |  | □ | Ⅰ 一般管理事項のうち3.1～3.2、3.4～3.7及び4.8 の評価項目、Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項のうち1.1～1.3 及び4.1～4.3 及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項のうち1.1～1.2、2.1～3.4 の評価項目に関しては申請の前年度末時点の状況で評価されていることが検証対象であることを、事業所に説明したか。
|  |  |  | □ | Ⅰ 一般管理事項（3.1～3.2、3.4～3.7 及び4.8 の評価項目を除く。）、Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項、Ⅳ 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項のうち2.1～3.2 及びⅤ 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項のうち1.3～1.6 の評価項目については申請の前年度の年間を通した継続的な実績で評価されていることが検証対象であることを、事業所に説明したか。
|  |  |  | □ | 実地調査の体制、流れ、スケジュール等について、事業所に説明したか。
| 3 | 実地調査を検証担当者が |  | □ | 検証担当者が実地調査を実施する際、実地調査開始前に |  |  | － | － | － | －
|  | 実施する場合 |  |  | 検証主任者が検証担当者に調査内容を指示したか。
|  |  |  | □ | 上記の打合せ等の様子を写真等に記録したか。
|  |  |  | □ | 調査時に監督及び助言を行う体制を確保したか。
認定ガイドライン 第１号様式その２、その17関連
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | 評価・検証の概要 | 認定申請 | □ | 認定申請年度が西暦で記入されているか。
| 2 |  | 評価日 | □ | 評価日が西暦で記入されているか。
| 3 |  | 評価者 | □ | 評価に対する責任者の会社名等、所属、氏名が記入されているか。
| 4 | 事業所の概要 | 評価No. | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、エネルギー管理区分ごとに評価No.の欄に番号がそれぞれ割り振られているか。
| 5 |  | 主たる用途 | □ | 事務所を主体とする賃貸ビルはテナントビルが選択されているか。 | □ | 建築確認申請書、計画通知書
|  |  |  | □ | 商業施設を主体とする賃貸ビルは商業施設が選択されているか。 | □ | パンフレット等
|  |  |  | □ | テナントビルで建物の全てのテナントが削減義務の対象となっている場合、事務所が選択されているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 認定申請事業所全体の主たる用途が選択され、評価ツール（複数管理者用）を使用している場合は同一の用途が選択されているか。
| 6 |  | 棟数 | □ | 認定申請事業所全体の建築基準法に基づく棟数又は地上部分の主要な建物の棟数のいずれかが概ね正しく記入されているか。 | □ | 建築確認申請書、計画通知書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 熱供給施設の場合、空欄となっているか。
| 7 |  | 延床面積又は事業所の床面積 | □ | 基準排出量算定書より概ね正しく転記され、特定地球温暖化対策事業所の事業所範囲と適合しているか。 | □ | 基準排出量算定書
[6 empty] | □ | 建築確認申請書、計画通知書
|  |  |  | □ | 熱供給施設の場合、供給対象延床面積が正しく記入されているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 建物内に熱供給施設又は電気事業用の発電所がある場合、延床面積からその部分の床面積を除いた床面積が記入されているか。
|  |  |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、エネルギー管理責任者ごとの評価は、評価対象部分の床面積が記入され、認定申請事業所全体の評価は、基準排出量算定書より概ね正しく転記されているか。
| 8 |  | 竣工年月 （西暦） | □ | 認定申請事業所内に竣工年月が異なる複数の建物がある場合、最も古い建物及び最も新しい建物の竣工年月の欄がそれぞれ記入され、最も新しい建物の竣工年月は、新しい順からの延床面積の累積値が、事業所全体の延床面積の50％以上になる建物の竣工年月が記入されているか。 | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 竣工年月の異なる建物がない場合、最も古い建物及び最も新しい建物の竣工年月の欄に、同じ竣工年月がそれぞれ記入されているか。
|  |  |  | □ | 熱供給施設の場合、最も古い建物及び最も新しい建物の竣工年月の欄に、供給開始年月がそれぞれ記入されているか。
|  |  |  | □ | 延べ床面積の合計値が認定申請事業所全体の延床面積の6％に満たない場合、事業所内にある古い建物を評価から除外する場合が含まれていないか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その４
認定ガイドライン 第１号様式その２、その17関連
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 9 | 事業所の概要 | 基準排出量 | □ | 決定通知書と同一のものが記入されているか。 | □ | 基準排出量決定通知書
| 10 |  | 基準一次エネルギー消費量 | □ | 基準排出量が過去の排出量の平均値である場合で、特定温室効果ガス排出量算定報告書に記載されている年度分の一次エネルギー消費量の平均値を使用する場合、その値が正しく計算され、記入されているか。 | □ | 基準一次エネルギー消費量の計算書類
|  |  |  | □ | 認定基準 別表第７に規定される標準一次エネルギー原単位に、用途別の延床面積を乗じて合計した値を使用する場合、その値が正しく計算され、記入されているか。
|  |  |  | □ | 上記の２種類の方法で算出できない場合、認定申請前年度の年間の一次エネルギー消費量をＣＯ２排出量で除して算出した係数（ＧＪ/t-ＣＯ２）を基準排出量に乗じて算出した値が正しく計算され、記入されているか。
| 11 |  | 前年度一次エネルギー消費量実績、前年度CO2排出量実績 | □ | 地球温暖化対策計画書等から概ね正しく転記されているか。 | □ | 地球温暖化対策計画書等
|  |  |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、エネルギー管理責任者ごとの評価は、評価対象部分の実績が記入され、認定申請事業所全体の評価は、地球温暖化対策計画書等から正しく転記されているか。 | □ | その他（ ）
| 12 | 用途別床面積・用途別エネルギー消費比率 | 床面積 | □ | 前年度末時点の各用途の共用部分を含んだ建築基準法に基づく面積が記入され、複合用途の場合、全体共用面積を、駐車場を除いた各用途の面積比で案分したものを、駐車場を除いた各用途の面積に加えた面積が記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 建築確認申請書、計画通知書
[6 empty] | □ | 用途別面積表
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 床面積の合計の欄の数値が、延床面積又は事業所の床面積の欄の数値と等しくなっているか。
|  |  |  | □ | 宿泊施設、教育施設、医療施設等に付属する事務室部分は、それぞれの用途に含めた合計床面積が記入されているか。
|  |  |  | □ | 建物内に熱供給施設があり、別事業所となっている場合、その部分の床面積が除かれているか。
|  |  |  | □ | 厨房がある場合、商業施設（飲食）の欄に客席及び厨房の合計床面積が記入されているか。
|  |  |  | □ | テナントビルのテナント部分又は自社ビル内の一部に情報通信施設（サーバーラックや電算機等を設置してある100㎡以上の室、又は複数の室を合計して100㎡以上になるとき）がある場合、情報通信施設の欄に情報通信施設の合計床面積が記入されているか。
|  |  |  | □ | 駐車場（建築基準法に基づく床面積がある場合に限る。）がある場合、駐車場の欄に駐車場の合計床面積が記入されているか。
|  |  |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、エネルギー管理責任者ごとの評価は、評価対象部分の床面積が記入されているか。
|  |  |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、認定申請事業所全体の評価は、エネルギー管理責任者ごとに割り振った番号が評価No.の欄で選択され、評価対象部分の床面積が記入されているか。同一用途がある場合、用途名の欄に用途が追加され、評価No.の欄に番号が選択されているか。
| 13 |  | 一次エネルギー消費量実績 | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用して、認定申請事業所全体の集計を行う場合、第１号様式その17の一次エネルギー消費量実績の欄に数値が記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用する場合で、エネルギー管理区分ごとの用途別一次エネルギー消費量実績が不明なときは、エネルギー管理区分ごとの一次エネルギー消費量実績を、エネルギー管理区分ごとに作成している評価書の用途別エネルギー消費比率で案分して推計されているか。
| 14 | エネルギー消費先比率 |  | □ | 標準比率で評価する場合、採用値の欄の数値が標準比率の欄の数値と一致しているか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 実測値又は推計値を用いて評価する場合、一次エネルギー実測値の欄に実測値を記入され、根拠書類と整合しているか。
|  |  |  | □ | 実測値又は推計値を用いて評価する場合、一次エネルギー実測値の合計比率が90%以上になっているか。
|  |  |  | □ | 実測値又は推計値を用いて評価する場合、採用値の欄に、残りの不明部分の推計値分を加算した数値が記入され、根拠書類と整合しているか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その５
認定ガイドライン 第1号様式その18からその22関連 ※ 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合に限る。
| No. | 項 目 |  | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | エネルギー管理責任者ごとの評価結果 |  | □ | 評価ツール(複数管理者用)を使用している場合、評価ツール(複数管理者用)の複数管理者用評価結果シートの評価No.ごとの評価分類、不合格の要件、得点及び最高得点が漏れなく記入され、評価分類、不合格の要件及び得点が全て正しく転記されているか。 | □ | エネルギー管理責任者ごとの評価書第１号様式その３からその６
| 2 | エネルギー管理責任者ごとの評価書の整合性 |  | □ | 評価ツール（複数管理者用）を使用している場合、全ての評価書において、最も古い建物の竣工年度及び最も新しい建物の竣工年度、最も古い機器の設置年度及び最も新しい機器の設置年度が、事業所全体を対象とした同一の数値が記入され、評価分類も同一のものが記入されているか。
（日本産業規格Ａ列４番）

## 調書
[5 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 | [5 empty] | □ | ○
[8 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 | [5 empty] | ■ | ●
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その６
※事業所が建築物環境計画書の評価結果を用いて評価を行う場合、調書（本シート）の検証は不要
認定ガイドライン 第２号様式その１からその３関連
| No. | 分 類 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[5 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | 熱源機器 | □ | 予備機を含む全ての冷温熱源機器（事務所テナント所有分及び排熱ボイラーを除く。）の設置年度、機器記号、熱源機種、熱源容量及び台数が漏れなく記入され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | コージェネレーション等に用いる排熱ボイラー、排ガス排温水投入型吸収冷温水器（温熱源）及び給湯用の空気熱源ヒートポンプユニットが評価対象に含まれていないか。 | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | 熱源機種の選択が、認定ガイドラインの判断基準に適合しているか。
|  |  | □ | 地域冷暖房を受入れている場合、熱源機種は地域冷暖房受入が選択され、熱源容量は、契約容量又は受入熱交換器の交換熱量が記入されているか。
|  |  | □ | 熱源容量が、設計条件又はJIS基準による温度条件時の定格の冷凍能力又は加熱能力となっているか。また、単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。
|  |  | □ | 蓄熱システムの最大供給能力が放熱用熱交換器の交換熱量又は放熱ポンプの流量と設計温度差から算出した熱量で決まっている場合、熱交換器又は放熱ポンプの仕様が記入され、最大供給能力対象の欄で○印が選択されているか。
|  |  | □ | 最大供給能力対象が選択され、根拠書類と整合しているか。
|  |  | □ | 最大供給能力に関係の無い熱交換器が記入されていないか。
|  |  | □ | 燃料の定格エネルギー消費量は高位発熱量によるものとし、エネルギー種別がガスの場合の定格エネルギー消費量は、納入時の高位発熱量でガス消費量を熱量に換算したものとなっているか。
| 2 | 冷却塔 | □ | 予備機を含む全ての冷却塔（ヒーティングタワーも含む。）の設置年度、機器記号、機器名称、冷却能力、電動機出力（凍結防止用ポンプを除く。）及び台数が漏れなく記入され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | 水熱源パッケージ形空調機用の冷却塔がある場合、該当機器に○印が選択されているか。 | □ | メーカー回答書
|  |  | □ | ファン単体の電動機出力が11kW以上のものがある場合、○印が選択されているか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | 密閉式冷却塔がある場合、散水ポンプの電動機出力が、記入されているか。
|  |  | □ | 冷凍機と水熱源パッケージ形空調機で冷却塔を兼用している場合、それぞれの冷却能力で冷却塔の冷却能力、電動機出力を案分し、行を分けて記入されているか。
| 3 | 空調用ポンプ | □ | 予備機を含む全ての空調用ポンプの設置年度、機器記号、機器名称、電動機出力及び台数が漏れなく記入され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
|  |  | □ | ブラインポンプ、放熱ポンプなど熱媒を循環するポンプ、ボイラー給水ポンプ、真空ポンプ、還水ポンプなども含まれ、正しく種別が選択されているか。 | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書
|  |  | □ | 熱源群又は地域冷暖房受入施設から空調機などの二次側機器に熱を搬送するためのポンプが空調2次ポンプになっているか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | 熱供給施設の場合、熱源機器の補機及び熱交換器回り以外のポンプで、主に熱供給施設から需要家に熱を搬送するためのポンプが空調2次ポンプとなっているか。
|  |  | □ | 熱供給施設で給水ポンプがある場合、空調用ポンプに含めて評価されているか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その７
認定ガイドライン 第２号様式その4からその6関連
| No. | 分 類 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[5 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 4 | 空調機 | □ | 予備機を含む全てのユニット形空気調和機、コンパクト形空気調和機、システム形空気調和機、全熱交換器、ファンコイルユニット、コイルユニット及び放射冷暖房空調機器の設置年度、機器記号、機器名称、送風量、外気導入量、冷却能力、加熱能力、ファン電動機出力及び台数が漏れなく記入され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | 外気導入量に、外気冷房時の外気量、CO2濃度制御時の外気量ではなく、設計外気量が記入されているか。
|  |  | □ | 全熱交換器及びファンコイルユニットの記入漏れがないか。
|  |  | □ | レタンファン又は排気ファンがある場合、その電動機出力も含まれているか。
|  |  | □ | 放射冷暖房空調システムがある場合、設置年度、機器名称、冷却能力、加熱能力、台数が記入され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。
|  |  | □ | 認定申請事業所に排熱を利用したデシカント空調機がある場合、仕様が異なるデシカント空調機ごとに２行に分けて記入され、１行目は、通常の空調機と同様に設置年度、機器記号、機器名称、送風量、外気導入量、冷却能力、加熱能力、ファン電動機出力及び台数が、２行目は、機器名称と台数及び冷却能力の欄には再生用加熱器の加熱能力を記入する。
|  |  | □ | 使用用途に、該当するものが全て選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。
|  |  | □ | 通年24時間空調部分に、不定期に24時間空調する場合が含まれていないか。
| 5 | パッケージ形空調機 | □ | 予備機を含む全ての空気熱源パッケージ形空気調和機、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機、水熱源パッケージ形空気調和機の屋外機、熱源機又は室内機（圧縮機のあるものに限る。）の設置年度、機器記号、機器名称、冷房能力、暖房能力、外気導入量及び台数が漏れなく記入され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | 冷房能力、暖房能力は、屋外機又は熱源機のJIS基準の温度条件による定格値となっているか。また、単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。
|  |  | □ | 外気導入量は、同一系統にある室内機の外気導入量を合計した数値となっているか。
|  |  | □ | 室内機が記入されていないか。
|  |  | □ | 種別及び使用用途に、該当するものが全て選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その８
認定ガイドライン 第２号様式その7からその12関連
| No. | 分 類 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[5 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 6 | ファン | □ | 空調機に設置されているもの又は排煙機を除く、予備機を含む全ての給排気ファンの設置年度、機器記号、機器名称、送風量、電動機出力及び台数が漏れなく記入され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | 使用用途に、該当するものが全て選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | 同一系統のファンにより異なる室が換気されている場合であって、室により取組の状況が異なるときは、ファンの送風量、電動機出力、台数を各室への外気導入量によって按分し、それぞれの室に分けて記入されているか。
|  |  | □ | ファンと空調機が直列に繋がっているようなシステムの場合、空調用外気導入量が重複しないように、どちらかの機器側のみで計上されているか。
| 7 | 照明器具-標準入力 | □ | 主たる室用途と消費電力算出の判断基準の表（以下「主たる室用途の表」という。）に掲げられている室に設置されている照明器具の器具番号、室名称等、床面積が漏れなく記入され、主たる室用途は選択肢の中から該当するものが選択されているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | 主たる室用途の表の内容に準じて作成されているか。 | □ | メーカー回答書
|  |  | □ | 主たる室用途は、その室用途が認定申請事業所に無い場合を除いて、漏れの無いように必ず記入されているか。 | □ | その他（ ）
|  |  | □ | １つの室又は主たる室用途の中に、照明器具種類又はランプ種類が複数ある場合、室ごと及び照明器具の種類ごとに行を分けて作成されているか。
| 8 | 変圧器 | □ | 特別高圧及び高圧の変圧器（スコット変圧器を除く。）の設置年度、盤名称、用途、相、電圧、定格容量及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | 一次側電圧が600Vを超え、7000V以下の場合、「600Vを超え7,000V以下」の欄に「○」の印が選択されているか。 | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | その他（ ）
| 9 | 給水ポンプ | □ | 全ての加圧給水ポンプユニット及び揚水ポンプの設置年度、機器記号、機器名称、種別、電動機出力及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | 上水、雑用水、中水、冷却塔補給水、加湿補給水、井水などのポンプが対象となっているか。 | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | その他（ ）
| 10 | 昇降機 | □ | 全てのエレベーター及びエスカレーターの種別、号機名、電動機出力（照明及び制御用電源を除く。）及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
|  |  | □ | エレベーターバンク１箇所にエレベーターが複数台設置してある場合、同一エレベーターバンク内における同一性能のエレベーターは1行にまとめて記入されているか。 | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | その他（ ）
|  |  | □ | エレベーターバンク１箇所にエレベーターが複数台設置してある場合、該当するものが全て選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。
| 11 | 冷凍・冷蔵設備 | □ | 床面積が1.6㎡以上の全ての冷凍・冷蔵設備の室名称、機器記号、機器名称、圧縮機電動機出力及び台数が漏れなく記入又は選択され、根拠書類からサンプリングしたものと整合しているか。 | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）

## 評価項目（Ⅰ一般管理）
[7 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 | [5 empty] | □ | ○
[11 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 | [5 empty] | ■ | ●
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その９
認定ガイドライン 第１号様式その８関連
Ⅰ．一般管理事項
|  | 1. | エネルギー管理体制の整備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅰ.1.1 | CO2削減推進会議の設置及び開催 | － | □ | 申請前年度に開催されたCO2削減推進会議、特定テナント連絡会議及びテナント説明会の担当者名簿、議事録及び配布資料が作成されているか。 | □ | CO2削減推進会議、特定テナント連絡会議及びテナント説明会の担当者名簿 |  | －
[5 empty] | □ | CO2削減推進会議に、統括管理責任者、技術管理者及びエネルギー管理責任者が出席しているか。 | □ | CO2削減推進会議、特定テナント連絡会議及びテナント説明会の議事録（出席者名簿を含む）
[5 empty] | □ | CO2削減推進会議、特定テナント連絡会議及びテナント説明の議題が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[7 empty] | □ | CO2削減推進会議、特定テナント連絡会議及びテナント説明会の配布資料
[5 empty] | □ | 欠席したテナントがある場合は、そのテナントに会議における配布資料や議事録が配布されていることを、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、特定テナントが無いこと、テナントが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅰ.1.2 | PDCA管理サイクルの実施体制の整備 | － | □ | CO2削減対策の実施に関連したPDCA管理サイクルがルール化されており、その実施体制の組織図が作成されているか。 | □ | PDCA管理サイクルの実施体制の組織図 |  | －
[5 empty] | □ | PDCA管理サイクルに従って実施したCO2削減対策の項目と実施内容が一覧表で整備され、全ての事項について、その事実が確認できる資料が保管されているか。 | □ | CO2削減対策の項目と実施内容の一覧表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 計画書
[7 empty] | □ | 報告書
[7 empty] | □ | 管理運用マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.1.3 | 環境認証の取得 | － | □ | 認証を示す取得証明書等が保管されているか。 | □ | 認証証明書等 |  | －
[5 empty] | □ | 自己評価でなく、認定機関からの認証を受けたものであることが確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | 2. | 図面、管理標準等の整備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅰ.2.1 | 図面・改修履歴等の整備 | － | □ | 建築、空調設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備、その他設備の竣工図、主要な設備の機器完成図及びエネルギー消費設備に関わる改修履歴がわかる図面（過去にエネルギー消費設備に関わる改修を行っている場合に限る。）が、図書又は電子データとして整備及び保管されているか。 | □ | 竣工図の図書又は電子データ |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図及び改修履歴のわかる図面の図書又は電子データ
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.2.2 | 設備台帳等の整備 | － | □ | 設備台帳が電子データで保管されているか。 | □ | 設備台帳 |  | －
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | システム概要書
[7 empty] | □ | 現地確認（全数）
|  | Ⅰ.2.3 | 管理標準等の整備 | － | □ | 省エネ法の事業者の判断基準に基づいた管理標準及び設備機器の運転操作マニュアルが整備されているか。 | □ | 管理標準及び設備機器の運転操作マニュアル |  | －
[5 empty] | □ | 管理標準及び設備機器の運転操作マニュアル通りに設備が運用されているか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その10
認定ガイドライン 第１号様式その８関連
|  | 3. | 主要設備等に関する計測・計量及び記録
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅰ.3.1 | ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等の導入 | － | □ | ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等の機能（基本BEMS機能、拡張機能）が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 中央監視設備図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 熱源・熱搬送設備、空調・換気設備、受変電設備等の主要な設備に関わる計測・計量データの日報、月報及び年報が、電子データで作成されていることを、現地で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（全数）
[5 empty] | □ | BEMSのエネルギー消費分析及び管理機能を、現地で確認できるか。
|  | Ⅰ.3.2 | 電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入 | － | □ | 電力負荷状況、発電状況並びに各変圧器の需要率、負荷率及び不等率の把握に必要な計測・計量設備を設置している特別高圧及び高圧の変圧器全台数（スコット変圧器を除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 受変電設備図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 需要率・負荷率・不等率計算書
[5 empty] | □ | 電流計及び電圧計の記録から変圧器の需要率、負荷率及び不等率を算出している場合、その算出結果を根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.3.3 | エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | － | □ | エネルギー消費先区分の細目の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計画図が作成され、対象となるメーターが特定できるか。 | □ | エネルギー消費先区分の細目の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計量計画図 |  | －
[5 empty] | □ | 計測・計量設備が階層になっている場合は（メーターが他のメーターの内数となっている場合）、各細目の最も上流側（供給端側）のもののみが対象となっているか。
[7 empty] | □ | 動力盤負荷表
[5 empty] | □ | 複数のエネルギー消費先区分の細目にまたがっている計測・計量設備及びその他のエネルギー消費先の店舗動力が、判断基準と整合しているか。 | □ | 中央監視ポイント表
[7 empty] | □ | 前年度のエネルギー消費データ
[5 empty] | □ | 電力量、燃料消費量及び熱量（地域冷暖房）の一次エネルギー消費量が、”総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン”に記載されている”都内の都市ガス事業者の単位発熱量”や”電気及び熱の一次エネルギー換算係数”に基づき算定されているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | コージェネレーション設備から発生する排熱を利用し、その熱量を計測・計量している場合は、熱源本体の一次エネルギー実測値に加算されているか。
[5 empty] | □ | メインシートのエネルギー消費先比率の一次エネルギー実測値の数値が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.3.4 | 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | － | □ | 系統別の電力量及び熱量（冷水、温水、蒸気に限る。）の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計画図が作成され、対象となるメーターが特定できるか。 | □ | 系統別の電力量及び熱量の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計量計画図 |  | －
[5 empty] | □ | 動力盤、分電盤１面に対して、電力量計が複数設置されている場合は、計測・計量設備を１個として全体の割合が算出されているか。
[7 empty] | □ | 動力盤・分電盤負荷表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 計装図
[5 empty] | □ | 空調設備が全てパッケージ形空調機の場合、又は熱供給施設の場合、電力量のみを評価対象としているか。 | □ | 中央監視ポイント表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.3.5 | エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備の導入 | － | □ | エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備に関する計測・計画図が作成され、対象となるメーターが特定できるか。 | □ | エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備に関する計測・計量計画図 |  | －
[5 empty] | □ | 前年度の運転効率等をまとめた書類が作成されているか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 前年度のエネルギー供給設備の運転効率等をまとめた書類
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.3.6 | 代表階又は代表エリアの使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | － | □ | 代表階又は代表エリアの電力量（空調動力を含む。）、熱量及び温度の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計画図が作成され、対象となるメーターが特定できるか。 | □ | 代表階又は代表エリアの使用量の特定ができる計測・計量設備に関する計測・計量計画図 |  | －
[5 empty] | □ | 電力量（空調動力を含む。）、熱量及び温度の全てが計測・計量されているか。 | □ | 動力盤・分電盤負荷表
[5 empty] | □ | 代表階又は代表エリアに対する基準階数又は対象エリアが設定され、その割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 計装図
[7 empty] | □ | 中央監視ポイント表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.3.7 | 空調の使用量に応じた課金体系の導入 | － | □ | テナント空調料金の課金方法が、使用量に応じた課金体系になっていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 賃貸借契約書 |  | －
[7 empty] | □ | パンフレット
[5 empty] | □ | 使用量に応じた課金体系が、判断基準と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 残業空調料金のみに使用量に応じた課金体系が導入されている場合、又は空調運転時間による課金体系の場合が含まれていないか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その11
認定ガイドライン 第１号様式その８関連
|  | 4. | エネルギー消費量・CO2排出量の管理
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅰ.4.1 | エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理 | － | □ | BEMS 等のデータにより、電力、燃料及び熱量に関するエネルギー消費特性を把握し、エネルギー消費原単位の算出及び管理が複数年度に渡り継続して実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | エネルギー消費特性に関する資料 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.4.2 | CO2排出量の管理 | － | □ | CO2排出量及び原単位の算出・報告のルール・プロセス、実績を示す書類が作成されているか。 | □ | 算定・報告のルール・プロセス、実績を示す書類 |  | －
[5 empty] | □ | CO2排出量及び原単位の管理の頻度が、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅰ.4.3 | CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施 | － | □ | 2029年度までの年度ごとのCO2削減に対して、目標の設定、CO2削減対策項目ごとの具体的な計画の立案及び実績の集約・評価が実施されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | CO2削減目標値、達成期間、投資額をまとめた書類 |  | －
[7 empty] | □ | 推進工程表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | CO2削減対策の実績及び評価結果に関する報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.4.4 | CO2削減対策の啓発活動の実施 | － | □ | CO2削減対策に関する啓発活動で、空調の停止及び時間短縮、照明の消灯及び時間短縮、待機電力の削減、パソコン電源設定、ブラインドの効率運用、冷凍冷蔵庫及びショーケースの運用が、全て実施されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 啓発活動に係る資料（ポスター等） |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.4.5 | エネルギー供給設備等の運転解析の実施 | － | □ | 熱源・熱搬送設備、コージェネレーション設備の全てで運転解析が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | エネルギー供給設備の運転解析に関する検証結果報告書 |  | －
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源・熱搬送設備、コージェネレーション設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅰ.4.6 | 改善策の立案・実施及び効果検証の実施 | － | □ | BEMS等のデータの活用等により、問題点を抽出し、優先的に改善すべき課題の決定、具体的な対策・計画及びチューニングなどの改善策の立案と実施、その効果の検証が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 改善策の立案と実施に関する報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 改善策に関するCO2削減効果の検証結果報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅰ.4.7 | コミッショニング（性能検証）の実施 | － | □ | 新築、増築又は改修時の竣工後、運用段階のコミッショニング（性能検証）が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | コミッショニング（性能検証）報告書 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 熱源・熱搬送設備又は空調設備のいずれかの全面改修を行った場合は、その設備の運用段階のコミッショニングが実施されているか。
|  | Ⅰ.4.8 | 利用者等への環境・エネルギー情報提供システムの導入 | － | □ | 利用者等に環境・エネルギー情報を提供する見える化のシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 環境・エネルギー情報提供システムに関する資料 |  | －
[5 empty] | □ | メール又は書類により情報を提供している場合、又は環境報告書など企業の環境への取組の紹介のみの場合が評価されていないか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 利用者等への環境・エネルギー情報提供システムが導入されていることを、現地で確認できるか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その12
認定ガイドライン 第１号様式その８関連
|  | 5. | 保守・点検の管理
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅰ.5.1 | 保守・点検計画の策定及び実施 | － | □ | 保守・点検計画の項目及び頻度、実施の確認ができる保守・点検計画書が作成されているか。 | □ | 保守・点検計画書 |  | －
[7 empty] | □ | 管理標準
[5 empty] | □ | 保守・点検計画書に、６つの保守・点検項目の漏れがないか。 | □ | 保守・点検報告書
[5 empty] | □ | 保守・点検計画書に基づいた保守・点検の実施記録（保守・点検報告書、点検記録表）を確認できるか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
（日本産業規格Ａ列４番）

## 評価項目（Ⅱ性能）
[7 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  |  |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 | [5 empty] | □ | ○
[11 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 | [5 empty] | ■ | ●
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その13
認定ガイドライン 第１号様式その９関連
| Ⅱ．建物及び設備性能に関する事項 |  |  |  |  | ※事業所が建築物環境計画書の評価結果を用いて評価を行う場合、Ⅱ建物及び設備性能に関する事項（本シート）の検証は不要
|  | 1. | 自然エネルギーの利用
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.1.1 | 自然採光を利用したシステムの導入 | － | □ | 自然採光を利用したシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 主たる室用途の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 現地写真
[5 empty] | □ | 自然採光を利用したシステムが導入されていることを、現地で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.1.2 | 自然通風を利用したシステムの導入 | － | □ | 自然通風を利用したシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 主たる室用途の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 自然換気装置製作図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 現地写真
[5 empty] | □ | 自然通風を利用したシステムが導入されていることを、現地で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.1.4 | 未利用エネルギーシステムの導入 | － | □ | 未利用エネルギーシステムのシステム名称、エネルギー利用形態、発電容量又は熱利用容量、年間発電量又は年間省エネルギー量実績が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 未利用エネルギーシステムが導入されていることを、現地で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.1.5 | 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入 | － | □ | クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措置が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図 |  | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 地中熱利用ヒートポンプ又は井水熱利用が含まれていないか？ | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | 2. | 建物外皮の省エネルギー性能
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.2.1 | 高性能な建物外皮の導入 | － | □ | 省エネルギー計画書に、所管行政庁の受領印、公的機関の認証、又は計算根拠書類があることを確認できるか。 | □ | 省エネルギー計画書 |  | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 年間熱負荷係数ＰＡＬ＊又はBPIm、ＰＡＬ欄の数値及び選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 年間熱負荷係数ＰＡＬ＊又はBPIm、ＰＡＬが不明な場合、最も新しい建物（省エネ法でＰＡＬ＊又はＰＡＬの計算が必要な建物に限る。）が2002年6月以前竣工であることを、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 年間熱負荷係数ＰＡＬ＊又はＰＡＬが不明な場合、標準階の設定が判断基準と整合しているか。
[5 empty] | □ | 年間熱負荷係数ＰＡＬ＊又はＰＡＬが不明な場合、評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.2.2 | 風除室、回転扉等による隙間風対策の導入 | － | □ | 主たる動線の全出入口数及び位置を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 風除室及び回転扉の有無、主たる動線の全出入口数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | エアカーテンが主たる動線の全出入口数の20％以上に導入されていることを、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 建物高さ100ｍ以上の超高層ビルに該当するか否かの判断が適切であることを、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | ＥＶホール空間分節化の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.2.3 | 屋上緑化の導入 | － | □ | 建物屋根に屋上緑化が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 屋上緑化仕様書 |  | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 現地写真
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2.4 | ブラインドの日射制御及びスケジュール制御の導入 | － | □ | 主たる居室の内、主たる事務室、教室等の50％以上にブラインドの日射制御又はスケジュール制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | ブラインドシステム図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 中央監視ポイント表
[7 empty] | □ | 運用実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.2.5 | 壁面緑化の導入 | － | □ | 空調室に面する窓などの開口部の10㎡以上、又は空調室に面する外壁部分の100㎡以上に対して、壁面緑化又は緑化によるひさしが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 現地写真
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その14
認定ガイドライン 第１号様式その９関連
|  | 3. | 設備・制御系の省エネルギー性能
|  | a. | 熱源・熱搬送設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3a.1 | 高効率熱源機器の導入 | ○ | □ | 調書 熱源機器（第２号様式その１）からサンプリングした熱源機器の定格エネルギー消費量、エネルギー種別及び取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 年間熱製造量実績は、熱源機種ごとの前年度の熱製造量の実績値、同一機種が複数台ある場合は、その合計値が記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | 根拠書類の単位が指定の単位と異なる場合は、正しく換算されているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 調書からサンプリングした高効率熱源機器の銘板と根拠書類が整合していることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.3a.2 | 高効率冷却塔の導入 | ○ | □ | 調書 冷却塔（第２号様式その２）からサンプリングした高効率冷却塔の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.3 | 高効率空調用ポンプの導入 | ○ | □ | 調書 空調用ポンプ（第２号様式その３）からサンプリングした高効率空調用ポンプの取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.5 | 大温度差送水システムの導入 | － | □ | 熱媒が水の場合に、２次側（空調機側）の冷水（冷水が無い場合は温水）の設計送水温度差が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | システム図
[5 empty] | □ | 冷水の設計送水温度差が異なる系統が複数ある場合は、ポンプ流量の合計値が大きい方の設計送水温度差となっているか。 | □ | 供給規定
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、冷水の設計送水温度差が地域冷暖房の供給条件と同じになっていること、又は冷温水、冷水及び温水が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3a.6 | 水搬送経路の密閉化 | － | □ | 冷温水、冷水及び温水の配管が全て密閉式回路になっていること、又は蓄熱槽の２次側に開放式回路があるが、放熱ポンプの実揚程が10m未満になっていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 竣工図の配管系統図
[5 empty] | □ | 地域冷暖房の受入がブリードイン方式の場合、全てのブースターポンプが揚程500kPa未満であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、冷温水、冷水及び温水が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3a.7 | 蒸気弁・フランジ部の断熱 | － | □ | 熱源回り、空調機回り（厨房、ランドリー、滅菌など蒸気使用機器回りを含む。）の蒸気弁及びフランジ部分の断熱の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 工事報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 熱源回り、サンプリングした空調機回りの蒸気弁及びフランジ部分が断熱されていることを、現地で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3a.8 | 熱源の台数制御の導入 | － | □ | 全ての熱源機器に負荷熱量による台数制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | オペレーターが負荷熱量を常時監視し、負荷に応じて適切に熱源機器を運転及び停止していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 熱源機器の運転状況が確認できるグラフ
[5 empty] | □ | 除外する場合、地域冷暖房受入又はパッケージ形空調機で建物全体の総冷熱源容量の2/3を超える熱負荷を賄っていること、又は熱源機器が無いことを、根拠書類で確認できるか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その15
認定ガイドライン 第１号様式その10関連
|  | a. | 熱源・熱搬送設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3a.9 | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入 | ○ | □ | 調書 冷却塔（第２号様式その２）からサンプリングした冷却塔に、冷却塔ファン等（密閉式の場合の散水ポンプを含む。）の冷却水温度による台数制御又は発停制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 同一の冷却水系統に複数の冷却塔ファン等がある場合、２段以上の段数制御又はインバータ制御（インバータ周波数の下限値が50%以下で自動制御されているものに限る。）になっていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 冷却塔ファン単体の電動機出力が11kW以上の場合、ポールチェンジ制御又はインバータ制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3a.10 | 空調2次ポンプ変流量制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調用ポンプ（第２号様式その３）からサンプリングした空調2次ポンプに、台数制御及びインバータによる変流量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | インバータ制御が無い場合、又は手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.11 | 空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入 | ○ | □ | 調書 空調用ポンプ（第２号様式その３）からサンプリングした空調2次ポンプに、適正容量分割又は小容量ポンプが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一系統に空調2次ポンプが3台以上設置してある場合、ピーク時の運転台数が2台以下のものが評価されていないか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.12 | 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入 | － | □ | いずれかの熱源機器に熱源機器出口設定温度の遠方制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 中央監視ポイント表 |  | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源機器が無いことを、調書 熱源機器（第２号様式その１）で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.13 | 空調1次ポンプ変流量制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調用ポンプ（第２号様式その３）からサンプリングした空調1次ポンプに、台数制御又はインバータによる変流量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.14 | 冷却水ポンプ変流量制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調用ポンプ（第２号様式その３）からサンプリングした冷却水ポンプに、台数制御又はインバータによる変流量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.15 | 空調2次ポンプの末端差圧制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調用ポンプ（第２号様式その３）からサンプリングした空調2次ポンプに、末端差圧制御、推定末端差圧制御又は送水圧力設定制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | Ⅱ3a.10 空調２次ポンプ変流量制御が導入されていることを調書で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.16 | 熱交換器の断熱 | － | □ | 熱交換器が断熱されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 工事報告書 |  | －
[5 empty] | □ | 熱交換器全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした熱交換器が断熱されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱交換器が無いことを、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価の対象外とする場合、断熱による省エネ効果が期待できないことを根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3a.17 | 蓄熱システムの導入 | － | □ | 全ての蓄熱システムの型式が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 複数の型式が混在する場合は、年間熱製造量実績（年間熱製造量実績が不明なときは蓄熱量）の数値が記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 熱源システム図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その16
認定ガイドライン 第１号様式その10関連
|  | a. | 熱源・熱搬送設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3a.18 | 高効率コージェネレーションの導入 | － | □ | 全てのコージェネレーション設備のコージェネ機種、発電容量、定格エネルギー消費量、エネルギー種別、台数、年間燃料消費量、年間発電量及び年間排熱利用量が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 根拠書類の単位が指定の単位と異なる場合は、正しく換算されているか。 | □ | コージェネシステム図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.19 | 冷却塔ファンインバータ制御の導入 | ○ | □ | 調書 冷却塔（第２号様式その２）からサンプリングした冷却塔に、ファンインバータ制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.20 | フリークーリングシステムの導入 | － | □ | 東京都内において有効に運転するような温度設定により自動制御されているフリークーリングシステムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | フリークーリングシステムの運転実績データにより省エネ効果を確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | 省エネ効果に関する資料
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.22 | 配管摩擦低減剤（DR剤）の導入 | － | □ | 配管摩擦低減剤（DR剤）が導入され、適切な濃度管理が行われていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 工事報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 濃度管理書類
[5 empty] | □ | 配管磨耗低減剤（DR剤）導入時の運転実績データにより省エネ効果を確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | Ⅱ3a.10 空調２次ポンプ変流量制御及びⅡ3a.15 空調2次ポンプの末端差圧制御が導入されていることを調書で確認できるか。 | □ | 省エネ効果に関する資料
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.23 | 中温冷水利用システムの導入 | － | □ | 冷水往温度が12℃以上である中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 熱源システム図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.24 | 統合熱源制御システムの導入 | － | □ | 熱源機器、冷却塔及びポンプ等の熱源システム群に対し、統合熱源制御システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.25 | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調用ポンプ（第２号様式その３）からサンプリングした空調2次ポンプに、送水圧力設定制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | Ⅱ3a.15 空調２次ポンプ末端差圧制御が導入されていることを調書で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3a.26 | エネルギーの面的利用の導入 | － | □ | 複数の建物でエネルギーを効率的に利用し、地域全体のエネルギー消費量を削減するエネルギーの面的利用が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | エネルギーの面的利用システム図 |  | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | エネルギーの面的利用を行っている地域冷暖房の需要家であることだけで、評価されていないか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その17
認定ガイドライン 第１号様式その11関連
|  | b. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3b.1 | 高効率空調機の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その１（第２号様式その４）からサンプリングした高効率空調機の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.2 | 高効率パッケージ形空調機の導入 | ○ | □ | 調書 パッケージ形空調機（第２号様式その６）からサンプリングした高効率パッケージ形空調機の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | サンプリングした高効率パッケージ形空調機に、屋外機の散水システムが導入されていること、屋外機のショートサーキット無しが判断基準と整合していることを、現地で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.3b.3 | 高効率ファンの導入 | ○ | □ | 調書 ファン（第２号様式その７）からサンプリングした高効率ファンの取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.4 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）、調書 パッケージ形空調機（第２号様式その６）、及び調書 ファン（第２号様式その７）からサンプリングした空調機、パッケージ形空調機又はファンに、ウォーミングアップ時の外気遮断制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 基本情報No.27空調用総外気導入量（24時間空調部分を除く。）に該当しない空調機、パッケージ形空調機及びファンが、評価されていないか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.5 | エレベーター機械室の温度制御の導入 | － | □ | エレベーター機械室に空調・換気設備の温度制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 全エレベーター機械室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、エレベーター機械室に空調・換気設備が無いこと、又はエレベーター機械室が無いことを根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3b.6 | 電気室の温度制御の導入 | － | □ | 電気室に空調・換気設備の温度制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 全電気室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、電気室に空調・換気設備が無いこと、又は電気室が無いことを根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3b.7 | 電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入 | － | □ | 情報通信施設の電算室に、冷気と暖気が混合しないようなルーム設備又はラック設備の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | システム図
[5 empty] | □ | ルーム設備で、ショートサーキットの恐れのある空気の経路が概ね全て塞がれているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 全ラック台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、情報通信施設が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3b.8 | 空調機の変風量システムの導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その5）からサンプリングした空調機に、空調機ファンのインバータを比例制御する変風量システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 基本情報No.26空調機ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。）に該当しない空調機が、評価されていないか。 | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その18
認定ガイドライン 第１号様式その11関連
|  | b. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3b.9 | 大空間の居住域空調又は局所空調システムの導入 | － | □ | 大空間（天井高6m以上かつ床面積100㎡以上の室）で、居住域空調又は局所空調システムが導入され、天井吹出又は天井吸込（熱排気は除く。）が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 大空間の総床面積の対象に漏れがなく、割合が適正であることを、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、大空間が無いこと、又は全ての大空間で空調を行っていないことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3b.10 | 空調機の気化式加湿器の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）及び調書 パッケージ形空調機（第２号様式その６）からサンプリングした空調機又はパッケージ形空調機に、気化式加湿器が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 基本情報No.28空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に該当しない空調機又はパッケージ形空調機が、評価されていないか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.11 | 空調温度制御の不感帯の設定 | － | □ | 冷温水等の配管に４管式が導入されている場合は、空調温度制御の設定値に対する不感帯の温度幅を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書 |  | －
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、空調機が無いこと、又は４管式が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3b.12 | 外気冷房システムの導入 | － | □ | 外気冷房システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 主たる居室の床面積（冬季及び中間期に冷房が無い室を除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、冬季・中間期に冷房が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3b.13 | CO2濃度による外気量制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）、調書 パッケージ形空調機（第２号様式その６）及び調書 ファン（第２号様式その７）からサンプリングした空調機、パッケージ形空調機又はファンに、CO2濃度による外気量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 基本情報No.28空調用総外気導入量（厨房用及び医療施設を除く。）に該当しない空調機、パッケージ形空調機又はファンが、評価されていないか。
|  | Ⅱ.3b.14 | ファンコイルユニットの比例制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）からサンプリングしたファンコイルユニットに、比例制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.15 | 空調のセキュリティー連動制御の導入 | － | □ | 空調のセキュリティー連動制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | システム図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、基準階の事務所（廊下等の共用部を含む。）、又は宿泊施設客室が無いことを根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3b.16 | 空調の最適起動制御の導入 | － | □ | 空調機に最適起動制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 全空調機台数（24時間空調部分、ファンコイルユニット、パッケージ形空調機及び全熱交換器を除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 除外する場合、全ての空調機が24時間空調（不定期な場合を除く。）であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.17 | 非使用室の空調発停制御の導入 | － | □ | VAV・CAV等による非使用室の空調発停制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 空調時間帯が異なる複数の室が同一空調系統になっている部分の総床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転スケジュール表
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、定常的に空調時間帯が異なる複数の室が、全て同一空調系統でないことを、根拠書類で確認できるか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その19
認定ガイドライン 第１号様式その11関連
|  | b. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3b.18 | 駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入 | ○ | □ | 調書 ファン（第２号様式その７）からサンプリングした駐車場ファンに、CO又はCO2濃度制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 基本情報No.11自走式駐車場ファン総電動機出力に該当しないファンが、評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.19 | 熱源機械室ファンの燃焼機器等連動制御の導入 | － | □ | 熱源機械室等の燃焼空気が必要な室の全てに、ファンの燃焼機器等連動停止制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源機械室等の燃焼空気が必要な室が無いこと、又は燃焼機器が365日24時間停止しないことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.20 | 全熱交換器の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）及び調書 パッケージ形空調機（第２号様式その６）からサンプリングした空調機又はパッケージ形空調機に、全熱交換器が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 基本情報No.28空調用総外気導入量（厨房用及び医療施設を除く。）に該当しない空調機又はパッケージ形空調機が、評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.21 | 大温度差送風空調システムの導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）からサンプリングした空調機に、大温度差送風空調システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 基本情報No.26空調機ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。）に該当しない空調機が、評価されていないか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.22 | 床吹出空調システムの導入 | － | □ | 事務室に床吹出空調システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 主たる事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 基本情報No.12主たる事務室の床面積に該当しない室が、評価されていないか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.23 | 放射冷暖房空調システムの導入 | － | □ | 放射冷暖房空調システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 主たる居室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図
[5 empty] | □ | 基本情報No.29主たる居室の床面積に該当しない室が、評価対象となっていないか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.24 | 冷却除湿再熱方式以外の除湿 システムの導入 | － | □ | 美術館及び博物館の展示室、100㎡以上の宴会場、又は劇場の客席以外の室が評価されていないか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 冷却除湿再熱方式以外の除湿システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.25 | 潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムの導入 | － | □ | 空調機に、潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 主たる居室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 基本情報No.29主たる居室の床面積に該当しない室が、評価対象となっていないか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.26 | デシカント空調システムの導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）からサンプリングした空調機に、デシカント空調システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 基本情報No.28空調用総外気導入量（厨房用及び医療施設を除く。）に該当しない空調機が、評価対象となっていないか。 | □ | システム図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.27 | ハイブリッド空調システムの導入 | － | □ | ハイブリッド空調システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 主たる居室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 基本情報No.29主たる居室の床面積に該当しない室が、評価対象となっていないか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | 運転モード、運転実績及び省エネ効果に関する説明資料
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その20
認定ガイドライン 第１号様式その11関連
|  | b. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3b.28 | 置換換気システムの導入 | － | □ | 置換換気システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 床面付近に吹出風速を落とした吹出口が設置されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.29 | 電算室の局所冷房設備の導入 | － | □ | 情報通信施設の電算室に、高発熱領域部分に対する局所冷房設備が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | パッケージ形空調機を局所的に設置したものが、評価対象となっていないか。 | □ | システム図
[5 empty] | □ | 全ラック台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.3b.30 | 高効率厨房換気システムの導入 | － | □ | 厨房に高効率厨房換気システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 全厨房箇所数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.31 | 空調機の間欠運転制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）からサンプリングした空調機に、間欠運転制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 電気室及びエレベーター機械室が、評価対象となっていないか。 | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 基本情報No.26空調機ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。）に該当しない空調機が、評価対象となっていないか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.32 | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）、調書 パッケージ形空調機（第２号様式その６）及び調書 ファン（第２号様式その７）からサンプリングした厨房外調機又はファンに、風量モード切換制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 基本情報No.30厨房総外気導入量に該当しない空調機又はファンが、評価対象となっていないか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.33 | 厨房外調機の換気モード切換制御の導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その５）及び調書 パッケージ形空調機（第２号様式その６）からサンプリングした厨房外調機に、換気モード切換制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 基本情報No.30厨房総外気導入量に該当しない空調機が、評価対象となっていないか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.34 | 人感センサーによる換気制御の導入 | － | □ | 主たる便所又は湯沸室のファンに、人感センサーによる換気制御の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.35 | ファンの手動調整用インバータの導入 | ○ | □ | 調書 空調機その２（第２号様式その5）及び調書 ファン（第2号様式その7）からサンプリングした空調機又はファンに、手動調整用インバータが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | Ⅱ3b.8 空調機の変風量システムの導入で評価されているものが、評価対象となっていないか。 | □ | 工事報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3b.36 | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 | － | □ | 主たる事務室に気流感創出ファンが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 天井高6m以上かつ床面積100m2以上の大空間にサーキュレーションファンが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 主たる事務室の気流感創出ファン、又は大空間のサーキュレーションファンを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.3b.37 | 厨房排気の熱回収システムの導入 | － | □ | 厨房の排熱回収システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 厨房排気量に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その21
認定ガイドライン 第１号様式その12関連
|  | c. | 照明・電気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3c.1 | 高効率照明器具の導入 | ○ | □ | 調書 照明器具－標準入力（第２号様式その８の１）からサンプリングした照明器具の主たるランプ種類、1台当たりの消費電力及び台数が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[5 empty] | □ | 調書 照明器具－簡易入力（第２号様式その８の２）からサンプリングした主たる室用途の主たるランプ種類、消費電力が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 屋外照明が評価から漏れていないか。
[5 empty] | □ | １台当たり消費電力が、ランプワット数ではなく、定格消費電力になっていることを、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | １台当たり消費電力が、ランプ又は配線を抜いている場合は抜く前の状態のもの、調光可能な照明器具は調光していない時のものになっているか。
[5 empty] | □ | 調書 照明器具－簡易入力（第２号様式その８の２）からサンプリングした主たるランプ種類、消費電力が、平均的な範囲を設定され算出されていることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3c.2 | 高輝度型誘導灯、蓄光型誘導灯の導入 | － | □ | 高輝度型誘導灯（冷陰極管又はLED）又は蓄光型誘導灯が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 誘導灯総器具数（階段通路誘導灯及び客席通路誘導灯を除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.3c.3 | 照明の初期照度補正制御の導入 | ○ | □ | 調書 照明器具-標準入力（第２号様式その８の１）からサンプリングした照明器具に、照明の初期照度補正制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 調書 照明器具－簡易入力（第２号様式その８の２）からサンプリングした初期照度補正制御の取組状況の程度が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室又は教室で、設計照度以下に設定されていることを、現地で確認できるか。
|  | Ⅱ.3c.4 | 照明のゾーニング制御の導入 | － | □ | 照明の点滅区分の細分化と間引き点灯が可能な照明のゾーニング制御の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 照明ゾーニング図
[5 empty] | □ | ランプを抜いている場合で、安定器に通電しているものが含まれていないか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.3c.5 | 高効率変圧器の導入 | ○ | □ | 調書 変圧器（第２号様式その９）からサンプリングした高効率変圧器の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一変圧器の評価が重複していないか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3c.7 | 高効率UPSの導入 | － | □ | 情報通信施設に、変換効率90％以上の高効率UPSが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | UPS総容量（50kVA以上の場合に限る。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、情報通信施設が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3c.8 | 照明の昼光利用照明制御の導入 | ○ | □ | 調書 照明器具-標準入力（第２号様式その８の１）からサンプリングした照明器具に、照明の昼光利用照明制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 調書 照明器具－簡易入力（第２号様式その８の２）からサンプリングした昼光利用照明制御の取組状況の程度が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室又は教室の窓際で、照明の調光制御によりランプが若干暗くなっていることを、現地で確認できるか。
|  | Ⅱ.3c.9 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 | － | □ | 照明の人感センサーによる在室検知制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 主たる廊下、階段室、便所又は湯沸室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | サンプリングした室で、人感センサーにより照明が点灯及び消灯することを、現地で確認できるか。
[5 empty] | □ | 主たる倉庫、電算室又は物流倉庫の床面積が、主たる廊下の床面積に相当することを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅱ.3c.10 | 照明のタイムスケジュール制御の導入 | － | □ | 照明のタイムスケジュールが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 照明スケジュール表
[5 empty] | □ | 除外する場合、主たる用途が宿泊施設又は熱供給施設であるか。 | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その22
認定ガイドライン 第１号様式その12関連
|  | c. | 照明・電気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3c.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入 | － | □ | 照明のセキュリティー連動制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図
[5 empty] | □ | 除外する場合、基準階の事務所（廊下等の共用部を含む。）、又は宿泊施設客室が無いことを根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3c.12 | デマンド制御システムの導入 | － | □ | デマンド制御システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 手動停止マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3c.13 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 | － | □ | 事務室にタスク＆アンビエント照明システムが導入され、、アンビエント照明の設計照度が300lx以下で設計されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | システム図
[5 empty] | □ | 調光、間引き点灯、ランプを抜くこと等で、照度を300lx以下にしている場合が評価されていないか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 主たる事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室のアンビエント照明が、概ね300lx以下になっていることを、現地で確認できるか。
|  | Ⅱ.3c.14 | 高効率給電設備の導入 | － | □ | 200V仕様のある動力設備又は主たる情報通信機器に対して、400V配電方式又は直流配電方式が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3c.15 | 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入 | － | □ | 照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たる便所、廊下、エントランスホール又は基準階の付室のいずれかに導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 明るさセンサーで調光しているもの、又は屋外照明が評価されていないか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした室に、明るさセンサーがあること、及び日中消灯していることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅱ.3c.16 | 照明の局所制御の導入 | － | □ | 照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3c.17 | 誘導灯の消灯制御の導入 | － | □ | 誘導灯の消灯制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[5 empty] | □ | 誘導灯の消灯制御が運用上活用されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3c.18 | 事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化 | － | □ | 主たる事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その23
認定ガイドライン 第１号様式その13関連
|  | d. | 給排水・給湯設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3d.1 | 高効率給水ポンプの導入 | ○ | □ | 調書 給水ポンプ（第２号様式その１0）からサンプリングした高効率給水ポンプの取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3d.2 | 大便器の節水器具の導入 | － | □ | 大便器の節水器具又は超節水器具が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 機器完成図 |  | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 主たる便所の大便器数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅱ.3d.4 | 洗面器の自動水栓の導入 | － | □ | 洗面器に自動水栓が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図 |  | －
[5 empty] | □ | 主たる便所の洗面器数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3d.6 | 便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入 | － | □ | 主たる便所の洗面器の給湯及び基準階の湯沸室の雑湯用の全てに局所給湯システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 除外する場合、主たる用途が宿泊施設、医療施設又は文化・娯楽施設で、中央給湯システムがあることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3d.7 | 排水再利用システム等の導入 | － | □ | 雨水利用システム、空調ドレン利用システム、中水利用システム等の排水再利用システム、又は再生水、工業用水、湧水等の雑用水利用システムのいずれかが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 動作説明図
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | 購買伝票
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3d.8 | 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入 | － | □ | 中央給湯方式の熱源機器に、定格COP3.0以上の高効率給湯ヒートポンプユニットが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 中央給湯方式の総給湯加熱能力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3d.9 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 | － | □ | 貯湯容量300ℓ以上の電気給湯器に、自然冷媒ヒートポンプ給湯器が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 貯湯量300 ℓ以上の電気給湯器全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3d.10 | 潜熱回収給湯器の導入 | － | □ | 潜熱回収給湯器が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 |  | －
[5 empty] | □ | ガス給湯器台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3d.11 | 水道本管圧力利用システムの導入 | － | □ | 給水方式に、水道本管圧力利用システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | システム図
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その24
認定ガイドライン 第１号様式その13関連
|  | e. | 昇降機設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3e.1 | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入 | ○ | □ | 調書 昇降機（第２号様式その11）からサンプリングしたエレベーターに、可変電圧可変周波数制御方式（VVVF制御方式）が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3e.2 | エレベーターの群管理制御の導入 | ○ | □ | 調書 昇降機（第２号様式その11）からサンプリングしたエレベーターに、群管理制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3e.3 | エレベーターかご内の照明・ファン等の不使用時停止制御の導入 | ○ | □ | 調書 昇降機（第２号様式その11）からサンプリングしたエレベーターに、かご内の照明・ファン等の不使用時停止制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3e.4 | エレベーターの電力回生制御の導入 | ○ | □ | 調書 昇降機（第２号様式その11）からサンプリングしたエレベーターに、電力回生制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3e.5 | エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式の導入 | ○ | □ | 調書 昇降機（第２号様式その11）からサンプリングしたエスカレーターに、自動運転方式又は微速運転方式が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その25
認定ガイドライン 第１号様式その13関連
|  | f. | その他
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅱ.3f.3 | 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 | ○ | □ | 調書 冷凍・冷蔵設備（第２号様式その１2）からサンプリングした高効率冷凍・冷蔵設備の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3f.4 | 高効率エアコンプレッサーの導入 | － | □ | 高効率エアコンプレッサーの取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3f.5 | 高効率ブロワ・その他設備に係る高効率ポンプの導入 | － | □ | 高効率ブロワ又はその他設備に係るポンプの取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 設備台帳 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 稼動時間の短いものが評価対象に含まれていないか。 | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 同一機器のモータの評価が重複していないか。 | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3f.6 | 高効率クリーンルームの導入 | － | □ | 高効率クリーンルームの取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3f.7 | 高効率厨房機器の導入 | － | □ | 電化厨房機器又は集中排気型ガス厨房機器が、100㎡以上の厨房に導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3f.8 | ブロワ・その他設備に係るポンプのインバータ制御の導入 | － | □ | ブロワ又はその他設備に係るポンプにインバータ制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅱ.3f.9 | ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入 | － | □ | ドラフトチャンバーのフード開口面積又は人検知センサー制御による換気量可変制御システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 動作説明書
[5 empty] | □ | 全ドラフトチャンバー台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）

## 評価項目 （Ⅲ運用～Ⅴその他）
[7 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  |  |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 | [5 empty] | □ | ○
[11 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 | [5 empty] | ■ | ●
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その26
認定ガイドライン 第１号様式その14関連
Ⅲ．事業所及び設備の運用に関する事項
|  | 1. | 運用管理
|  | a. | 熱源・熱搬送設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1a.1 | 燃焼機器の空気比の管理 | － | □ | 空気比の調整が可能な全ての燃焼機器の空気比の実績で評価されているか。 | □ | ばい煙量等測定結果報告書 |  | －
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、 空気比の調整が可能な燃焼機器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 設備台帳
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.2 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 | － | □ | 蒸気ボイラーの設定圧力と、その系統の２次側機器の最も高い必要圧力との差が、0.3MPa以下に設定されているか、又は蒸気ボイラーの下限圧力に設定されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1a.3 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | － | □ | 全ての冷凍機の冷却水下限温度が根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[5 empty] | □ | 冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[5 empty] | □ | 除外する場合、水冷冷凍機が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.4 | 熱のエネルギー効率の実績 | － | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 前年度の地域エネルギー供給実績報告書 |  | －
[5 empty] | □ | Ⅰ3.5エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備の導入で、「採用無し」又は「エネルギー供給設備無し」が採用されている場合で、評価されていないか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.5 | 部分負荷時の熱源運転台数の適正化 | － | □ | 熱源群で、部分負荷時に熱負荷に応じた熱源機器運転の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | 熱負荷と熱源機器の運転パターンの相関がわかる書類
[5 empty] | □ | 熱負荷と熱源機器の運転パターンの相関がわかる書類が作成されているか。
[5 empty] | □ | 熱源群全系統数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源機器が無い場合、又は1台の熱源機器で熱源システムが構成されていることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1a.6 | 部分負荷時の空調用ポンプ運転台数の適正化 | － | □ | 空調２次ポンプ群で、部分負荷時に熱負荷に応じた空調用ポンプ運転の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | 熱負荷と空調２次ポンプの運転台数の相関がわかる書類
[5 empty] | □ | 熱負荷と空調２次ポンプの運転台数の相関がわかる書類が作成されているか。
[5 empty] | □ | 冷却水ポンプ群で、水熱源パッケージ形空調機の負荷流量に応じた空調用ポンプ運転の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 空調２次ポンプ群及び冷却水ポンプ群全系統数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、空調２次ポンプ群及び冷却水ポンプ群が無いことを、調書 空調用ポンプ（第２号様式その３）又は根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1a.7 | 蒸気ボイラーの給水水質及びブロー量の管理 | － | □ | 全ての蒸気ボイラーの最大ブロー量が、ブロー率10%以下に管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気ボイラーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.8 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | － | □ | 熱源機器の冷温水出口温度設定値を季節ごとに調整し、できる限り効率の良くなる水温に設定されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源機器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.9 | 蓄熱槽の管理 | － | □ | 全ての水蓄熱槽の温度分布や蓄放熱時の温度プロフィールの状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 水蓄熱槽の温度分布や温度プロフィールの状況がわかる書類 |  | －
[5 empty] | □ | 全ての氷蓄熱槽の蓄放熱量の状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 氷蓄熱槽の蓄放熱量の状況がわかる書類
[5 empty] | □ | 除外する場合、蓄熱槽が無いことを、根拠書類で確認できるか。
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その27
認定ガイドライン 第１号様式その14関連
|  | a. | 熱源・熱搬送設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1a.10 | コージェネレーションの運転の適正化 | － | □ | コージェネレーションの排熱が有効に利用できるように、発電及び排熱利用の状況が適正に管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 年間平均総合効率が94を超えることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、コージェネレーションが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1a.12 | ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認 | － | □ | ミキシングロス防止のために、冷温水切換用のバルブ閉止が確認され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、冷水系統と温水系統がバルブ切換等で混在する配管システムではないこと、又は４管式で冷温水管が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.13 | インバータ制御系統のバルブの開度調整の実施 | － | □ | インバータ制御を導入している空調用ポンプ周りの全てのバルブが全開で調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 実施報告書
[5 empty] | □ | サンプリングしたインバータ制御を導入している空調用ポンプ回りのバルブが全開になっていることを、現地で確認できるか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、インバータ制御を導入している空調用ポンプが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅲ.1a.14 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 | － | □ | 熱源機器及び空調用ポンプで、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.15 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 | － | □ | 熱源機器及び空調２次ポンプを運転して冷水又は温水が供給温度に達する時間と空調機器の起動時間との差が、季節ごとに適正に管理され、全ての系統で15分以内であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅲ.1a.16 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮 | － | □ | 24時間空調対応を除く全ての熱源機器を、空調停止時間の15分以上前に停止し、空調２次ポンプのみで対応していることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1a.17 | 空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整 | － | □ | Ⅱ3a.10 空調２次ポンプ変流量制御の導入に該当する空調２次ポンプにおいて、インバータ周波数下限値の調整が実施されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 実施報告書
[5 empty] | □ | 空調２次ポンプの系統が複数あり、それぞれのインバータ周波数下限値が異なる場合、単純平均した値、又はポンプ定格電動機出力で加重平均した値であることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | メーカー回答書
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | インバータ周波数の下限実績値が、インバータ周波数下限値まで下がっていること、又はインバータ周波数下限値まで下がらない場合はインバータ周波数の下限実績値で評価していることを根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | Ⅱ3a.10 空調２次ポンプ変流量制御の導入に該当しない場合で評価されていないか。
|  | Ⅲ.1a.18 | 再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化 | － | □ | 再生可能エネルギー等熱利用システムにおいて、全てのバックアップ運転の適性化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップシステムが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | b. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1b.1 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化 | － | □ | 室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転スケジュール表 |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 主たる居室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、全ての系統が24時間空調（不定期な場合を除く。）であることを、根拠書類で確認できるか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その28
認定ガイドライン 第１号様式その14関連
|  | b. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1b.2 | CO2濃度や外気温湿度による外気取入量の調整 | － | □ | 室内CO2濃度及び外気温湿度による外気導入量の調整が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 空気環境測定結果報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 主たる居室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、主たる用途が、医療施設、情報通信施設、物流施設又は熱供給施設であるか。
|  | Ⅲ.1b.3 | 居室の室内温度の適正化 | － | □ | 夏季（7,8月）の居室の実際の室内温度の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 空気環境測定結果報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 同一フロアで、複数の測定箇所がある場合、それぞれの対象面積ごとに評価されているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 空気環境測定結果報告書の作成が法的に不要な場合、天井内空気温度又は還気ダクトの戻り空気温度で評価されていないか。
[5 empty] | □ | 主たる居室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅲ.1b.4 | ファンの間欠運転の実施 | － | □ | 機械室（燃焼系統、臭気系統を除く。）又は倉庫のファンの間欠運転が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 機械室（燃焼系統、臭気系統を除く。）及び倉庫のファンの年間平均運転時間を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、全てのファンが単相電源であることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1b.5 | 電算室の空調機運転の適正化 | － | □ | 情報通信施設の電算室で、発熱量に合わせた空調機運転の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 全電算室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、情報通信施設が無いこと、又は空調機が1台のみであることを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1b.6 | 空調運転時間の短縮 | － | □ | 主たるエントランスホール、廊下、便所、体育館・武道場等で、空調運転時間の短縮が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 主たる室用途で、コアタイム又は営業時間の終了5分以上前に空調機の停止が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 主たる室用途の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 主たる事務室の平均年間空調運転時間を、根拠書類で確認できるか。
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅲ.1b.7 | 冬季におけるペリメータ設定温度の適正化 | － | □ | ペリメータが暖房時に、インテリアが冷房となる事務室で、冬季のペリメータ設定温度をインテリアより低くする運用が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 主たる事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、ペリメータ空調とインテリア空調の区別が無いこと、又はペリメータとインテリアで冷暖房の混在が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1b.8 | クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和 | － | □ | クールビズ（夏季27℃以上）及びウォームビズ（冬季20℃以下）による空調設定温度の緩和が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 主たる事務室、教室及び研究室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅲ.1b.9 | 居室以外の室内温度の緩和 | － | □ | 主たるエントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度の緩和が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 空気環境測定結果報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 除外する場合、主たる用途が熱供給施設であるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.10 | 冷却除湿再熱の停止 | － | □ | 冷却除湿再熱システムが導入されている室の床面積の50％以上で、年間を通して再熱の停止が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、冷却除湿再熱システムが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その29
認定ガイドライン 第１号様式その14，その15関連
|  | b. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1b.11 | 建物全体の給排気バランスの管理 | － | □ | 過大な隙間風の侵入が無いように、建物全体の給排気バランスが調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.12 | エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 | － | □ | エレベーター機械室及び電気室（ＵＰＳ・蓄電池専用室を除く。）の室内設定温度の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 全エレベーター機械室数及び全電気室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングしたエレベータ機械室及び電気室の室内設定温度又は実際の温度が30℃以上に設定されていることを、現地で確認できるか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、エレベーター機械室及び電気室（ＵＰＳ・蓄電池専用室を除く。）が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1b.13 | エレベーター機械室・電気室のファンの夏季停止 | － | □ | エレベーター機械室及び電気室が空調機併用の場合、ファンの夏季停止が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 空調機併用システムの全エレベーター機械室数及び全電気室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | サンプリングしたエレベーター機械室及び電気室のファンが夏季に停止されていることを、現地で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、全てのエレベーター機械室及び電気室が空調機併用では無いことを、調書で確認できるか。
|  | Ⅲ.1b.14 | エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化 | － | □ | エレベーター機械室及び電気室の空調機の給気設定温度又は還気設定温度の適正化が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 室内温度とは別に給気温度又は還気温度の設定が可能な全エレベーター機械室数及び全電気室数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 除外する場合、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.15 | 冬季冷房になる室の設定温度の適正化 | － | □ | 冬季に一日の中で暖房運転から冷房運転に切り換わる室の床面積の50%以上かつ1,000㎡以上で、暖房起動時の室内温度が20～22℃に設定されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 対象となる室が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅲ.1b.16 | ファンのプーリーダウンの実施 | － | □ | ダンパが極端に絞られている系統のファンのプーリーダウンが実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.17 | 地下駐車場のスロープ等からの自然給気 | － | □ | 駐車場給気ファンの一部が常時電源停止されていること、又は地下駐車場の一部が自然給気で給気ファンが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | サンプリングした駐車場給気ファンが常時電源停止されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
[7 empty] | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅲ.1b.18 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 | － | □ | パッケージ形空調機の冷媒蒸発温度設定値の調整が、パッケージ形空調機台数の50%以上で実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 実施報告書 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1b.19 | 変風量システムの最小風量設定値の調整 | － | □ | 全ての変風量装置VAVの最小風量設定値及びその設計風量に対する割合が、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 実施報告書
[5 empty] | □ | それぞれの変風量装置VAV の最小風量設定値が異なる場合は、主たる室用途において最も多く設定されている値であることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | Ⅱ3b.8空調機の変風量システムの導入が導入されていることを調書で確認できるか。
|  | Ⅲ.1b.20 | 変風量システムのインバータ周波数下限値の調整 | － | □ | Ⅱ3b.8空調機の変風量システムの導入に該当する空調機ファンのインバータ周波数下限値の調整が実施されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 実施報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | それぞれの空調機ファンのインバータ周波数下限値が異なる場合、全数又は主たる用途に設置されている空調機ファンにおいて単純平均した値、又は空調機ファン定格電動機出力で加重平均した値であることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | Ⅱ3b.8空調機の変風量システムが導入されていることを調書で確認できるか。
|  | Ⅲ.1b.21 | 厨房外調機の換気モード切換制御の換気モード運転の適正化 | － | □ | Ⅱ3b.33 厨房外調機の換気モード切換制御の導入に該当する厨房外調機において、年間の換気モードでの運転期間を根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 実施報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | Ⅱ3b.33厨房外調機の換気モード切換制御が導入されていることを調書で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その30
認定ガイドライン 第１号様式その15関連
|  | c. | 照明・電気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1c.1 | 居室以外の照度条件の緩和 | － | □ | 間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1c.2 | 清掃等の日常メンテナンス作業時の照明点灯時間・照度条件の適正化 | － | □ | 清掃や日常メンテナンス等の作業時に照明点灯時間延長の抑制又は照度条件の緩和が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 日常メンテナンス時の照明点滅方法に関するマニュアル |  | －
[5 empty] | □ | 主たる室用途の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1c.3 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 | － | □ | 遮断可能な変圧器がある場合、変圧器の遮断が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 除外する場合、負荷がない時期や負荷が小さい夜間等に遮断可能な変圧器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1c.4 | 事務室の室内照度の適正化 | － | □ | 主たる事務室の室内照度が概ね500lx以下になるように、室内照度の適正化が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 主たる事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 空気環境測定結果報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室で、概ね500lx以下に設定されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅲ.1c.5 | 事務室の照度条件の緩和 | － | □ | 主たる事務室の室内照度が概ね300lx以下になるように、照度条件の緩和が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 主たる事務室の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 空気環境測定結果報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | サンプリングした事務室で、概ね300lx以下に設定されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
|  | Ⅲ.1c.6 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 | － | □ | 時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が行われ、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 集約化のルールを定めた文書 |  | －
[7 empty] | □ | 啓発活動に係る資料
[5 empty] | □ | 時間外等に、人が居るエリアのみ点灯する対策や啓発活動のみの場合が評価されていないか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1c.7 | 人感センサーのタイマー設定時間の適正化 | － | □ | 主たる便所の50%以上で実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 調整作業報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | d. | 給排水・給湯設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1d.1 | 給水圧力の管理 | － | □ | 給水ポンプユニットの設定圧力が調整され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、給水ポンプユニットが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.1d.2 | 貯湯温度設定の緩和 | － | □ | 全ての中央給湯方式の貯湯槽で、貯湯温度が60℃に設定されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 除外する場合、中央給湯方式の貯湯槽が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1d.3 | 揚水ポンプのバルブの開度調整 | － | □ | 全ての揚水ポンプ回りのバルブ開度が80％以上に調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 現地写真
[5 empty] | □ | 除外する場合、揚水ポンプが無いことを、調書で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1d.4 | 洗浄便座暖房の夏季停止 | － | □ | 主たる便所の洗浄便座及び暖房便座数の80％以上で、暖房の夏季停止が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、主たる便所に洗浄便座及び暖房便座が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1d.5 | 給水・給湯バルブの調整 | － | □ | 全ての水栓で適正な水量となるように、給水及び給湯の分岐バルブ又は止水栓が調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1d.6 | 給湯温度設定の緩和 | － | □ | 主たる便所の洗面器数の50％以上で、給湯温度設定の緩和が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 給湯温度設定一覧表 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、主たる便所の洗面器数の50%以上で給湯が無いこと、又は中央給湯方式で温度調整弁が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その31
認定ガイドライン 第１号様式その15関連
|  | d. | 給排水・給湯設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1d.7 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 | － | □ | 貯湯式電気温水器数の50％以上で、スケジュール制御又はタイマーによる夜間及び休日の電源停止が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 除外する場合、貯湯式電気温水器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1d.8 | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 | － | □ | 主たる便所の洗面器数の80％以上で、給湯中止又は給湯期間の短縮が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 運転操作マニュアル
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1d.9 | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止 | － | □ | 給湯不要時間帯のある系統の全ての給湯循環ポンプの停止が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | 除外する場合、給湯循環ポンプが無いこと、又は全ての系統が24時間利用であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | e. | 昇降機設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1e.1 | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 | － | □ | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 機器完成図 |  | －
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 除外する場合、エレベーターが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1e.2 | エレベーターかご内の空調設定温度の緩和 | － | □ | 夏季のエレベーターかご内の空調設定温度の緩和が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、エレベーターが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | f. | その他
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.1f.1 | 外部に面している出入口の開閉の管理 | － | □ | 冷房時及び暖房時に、外部に面している出入口の開閉が適正に管理され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 主たる動線の全出入口数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[5 empty] | □ | 除外する場合、主たる用途が熱供給施設であるか。
|  | Ⅲ.1f.2 | 非稼働エリアのエア供給弁の閉止 | － | □ | エアコンプレッサーから非稼動エリアに分岐するエア供給弁の全てが閉止されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、単相電源又は可搬式を除くエアコンプレッサーが無いこと、又は非稼動エリアが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.3 | 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止 | － | □ | 非使用時間帯にエアコンプレッサーが停止されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、単相電源又は可搬式を除くエアコンプレッサーが無いこと、又は非使用時間帯が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.4 | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 | － | □ | 単相電源又は可搬式を除く全てのエアコンプレッサーの設定圧力が、エア使用端の最大必要圧力より＋0.1MPa以下に調整されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、単相電源又は可搬式を除くエアコンプレッサーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.5 | エアコンプレッサー吸入空気温度の管理 | － | □ | 単相電源又は可搬式を除く全てのエアコンプレッサーに対して、吸入空気温度が外気温度＋5℃以下に管理されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、単相電源又は可搬式を除くエアコンプレッサーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.6 | 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施 | － | □ | 設置面積が1.6㎡以上の冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転操作マニュアル |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、冷凍・冷蔵設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.7 | 情報通信施設のPUEの実績 | － | □ | 前年度のＩＴ機器の電気使用量及び付帯設備の電気使用量が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.1f.8 | 情報通信施設のPUEの改善 | － | □ | 前年度のＩＴ機器の電気使用量及び付帯設備の電気使用量が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 運転実績データ |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その32
認定ガイドライン 第１号様式その15関連
|  | a. | 熱源・熱搬送設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.2a.1 | 熱源機器の点検・清掃 | － | □ | 冷凍機のコンデンサ又はエバポレータの清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除去、バーナーノズルの点検の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源機器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2a.2 | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃 | － | □ | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、冷却塔が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2a.3 | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック | － | □ | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱源用制御機器及び制御バルブ等が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.2a.4 | 熱交換器の清掃 | － | □ | 熱交換器（プレート形を含む。）の清掃の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、熱交換器が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2a.5 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | － | □ | 蒸気配管、バルブ等からの漏れ点検、及びスチームトラップの点検が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、蒸気配管が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2a.6 | 熱源機器のメーカーによる遠隔監視 | － | □ | いずれかの熱源機器でメーカーによる遠隔監視が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 遠隔監視契約書 |  | －
[7 empty] | □ | 遠隔監視報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | b. | 空調・換気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.2b.1 | 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄 | － | □ | 空調機、パッケージ形空調機、ファンコイルユニット及びファンのフィルターの清浄が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2b.2 | センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック | － | □ | センサー類の精度のチェック及び制御ダンパ等の作動チェックが適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、センサー類及び制御ダンパ等が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.2b.3 | 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄 | － | □ | 空調機、パッケージ形空調機又はファンコイルユニットのコイルフィンの清浄の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2b.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 | － | □ | パッケージ形空調機の屋外機のコイルフィンの洗浄の頻度が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、パッケージ形空調機の屋外機が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2b.5 | 省エネファンベルトへの交換 | － | □ | 空調機及びファンのベルト駆動ファンの省エネファンベルトへの交換を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | ベルト駆動ファン全台数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、ベルト駆動ファンが無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.2b.6 | パッケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視 | － | □ | パッケージ形空調機のメーカー等による遠隔監視が実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 遠隔監視契約書 |  | －
[7 empty] | □ | 遠隔監視報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その33
認定ガイドライン 第１号様式その15，その16関連
|  | c. | 照明・電気設備
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.2c.1 | 照明用制御設備の作動チェック | － | □ | 照明用制御設備の作動チェックが適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[5 empty] | □ | 除外する場合、照明用制御設備が無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 運転管理マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2c.2 | 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換 | － | □ | 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 保守・点検報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅲ.2c.3 | ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施 | － | □ | ランプ交換時のタイマーのリセット方法について、実際に作業を実施する作業員等に周知されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | タイマーのリセット方法に関するマニュアル |  | －
[5 empty] | □ | ランプ交換時にタイマーのリセット方法が実施されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 点検記録表
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、タイマー方式の初期照度補正制御付き照明器具が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | f. | その他
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅲ.2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | － | □ | 冷凍・冷蔵庫の保温状況の点検及び保守が、適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 除外する場合、事務所テナント又は小規模店舗テナント設置分を除く設置面積が1.6㎡以上の冷凍・冷蔵庫が無いことを、根拠書類で確認できるか。
|  | Ⅲ.2f.2 | ｴｱ配管･ﾊﾞﾙﾌﾞからの漏れ点検及びｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ吸込みﾌｨﾙﾀｰの清掃 | － | □ | エア配管及びバルブからの漏れ点検及びエアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃が適切な頻度で実施され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 点検記録表 |  | －
[7 empty] | □ | 保守・点検報告書
[5 empty] | □ | 除外する場合、エアコンプレッサーが無いことを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | 1. | オンサイトの再生可能エネルギーの利用
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅳ.1.1 | 太陽光発電システムの導入 | － | □ | 発電容量、年間発電量が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.1.2 | 大規模太陽光発電システムの導入 | － | □ | 発電容量、年間発電量が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.1.3 | 再生可能エネルギーシステムの導入 | － | □ | 太陽光発電システム以外の再生可能エネルギーシステムのシステム名称、エネルギー利用形態、発電容量又は熱利用容量、年間発電量又は年間省エネルギー量実績が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[7 empty] | □ | 竣工図
[5 empty] | □ | 単位換算表を用いて指定の単位に換算されているか。 | □ | 運転実績データ
[5 empty] | □ | バイオマス発電システム、バイオマス熱利用システム又はバイオマス燃料製造システムの場合、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン」に沿ったバイオマス燃料によるものか。 | □ | バイオマス燃料に関する書類
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | バイオマス燃料と化石燃料を混焼させる設備の場合、発電容量又は熱利用容量、年間発電量又は年間省エネルギー量実績は、バイオマス燃料及び化石燃料等の合計定格エネルギー消費量に占めるバイオマス燃料の定格エネルギー消費量の割合をそれぞれに乗じたものが記入されているか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その34
認定ガイドライン 第１号様式その16関連
|  | 2. | オフサイトの再生可能エネルギーの利用
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅳ.2.1 | オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入 | － | □ | オフサイトの再生可能エネルギー発電設備のシステム名称、追加性の有無、年間電力量が漏れなく記入・選択され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 自己託送又はオフサイトPPAに関する契約書類 |  | －
[5 empty] | □ | バイオマス発電システムの場合、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン」に沿ったバイオマス燃料によるものか。 | □ | 対外的な公表資料
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | バイオマス燃料と化石燃料を混焼させる設備の場合、年間電力量は、バイオマス燃料及び化石燃料等の合計定格エネルギー消費量に占めるバイオマス燃料の定格エネルギー消費量の割合をそれぞれに乗じたものが記入されているか。
|  | Ⅳ.2.2 | 追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入 | － | □ | オフサイトの再生可能エネルギー発電設備のシステム名称、追加性の有無、年間電力量が漏れなく記入・選択され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 自己託送又はオフサイトPPAに関する契約書類 |  | －
[5 empty] | □ | バイオマス発電システムの場合、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン」に沿ったバイオマス燃料によるものか。 | □ | 対外的な公表資料
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | バイオマス燃料と化石燃料を混焼させる設備の場合、年間電力量は、バイオマス燃料及び化石燃料等の合計定格エネルギー消費量に占めるバイオマス燃料の定格エネルギー消費量の割合をそれぞれに乗じたものが記入されているか。
|  | 3. | 電気需給契約等による再生可能エネルギーの利用
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅳ.3.1 | 再生可能エネルギー電気の購入 | － | □ | 再生可能エネルギー電気の年間購入電力量に対する割合が選択され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 需給契約書類 |  | －
[7 empty] | □ | 購買伝票等
[5 empty] | □ | バイオマス発電による電気の場合、資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン」に沿ったバイオマス燃料による電気であるか。 | □ | 再生可能エネルギー電気の内容がわかる書類（事業者又はメニュー名）
[5 empty] | □ | 電気需給契約とは別に事業所自ら調達している非化石証書等が評価に含まれていないか。
[7 empty] | □ | 前年度の電力使用量データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.3.2 | 追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入 | － | □ | 追加性のある再生可能エネルギー電気の年間購入電力量に対する割合が選択され、根拠書類と整合しているか。 | □ | 需給契約書類 |  | －
[7 empty] | □ | 購買伝票等
[5 empty] | □ | 追加性等のある再生可能エネルギー電気が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 再生可能エネルギー電気の内容がわかる書類（事業者又はメニュー名）
[7 empty] | □ | 前年度の電力使用量データ
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | 4. | 電気需要最適化
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅳ.4.1 | 駐車場のZEV充電設備の整備 | － | □ | ZEV 充電設備が実装されていること又はそのための配管等が設置されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 現地写真
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.4.2 | デマンドレスポンスに対応した設備の導入 | － | □ | デマンドレスポンスに対応した蓄電・蓄熱システム等が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | システム図 |  | －
[7 empty] | □ | 機器完成図
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図
[7 empty] | □ | 運転実績データ
[7 empty] | □ | デマンドレスポンス実施報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅳ.4.3 | 小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約 | － | □ | 小売電気事業者等とインセンティブ型のデマンドレスポンス契約が締結され、需給調整の実施内容がまとめられていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | デマンドレスポンスに関わる契約書 |  | －
[7 empty] | □ | デマンドレスポンス実施報告書
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その35
認定ガイドライン 第１号様式その16関連
|  | 1. | CO2排出・エネルギー消費等の削減状況
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅴ.1.1 | ゼロエミッション化へのロードマップの策定 | － | □ | オフサイトの再生エネルギー発電設備、再生可能エネルギー電気の購入を含めたゼロエミッション化へのロードマップが策定され、統括管理者が出席するCO2 削減推進会議によって承認されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | ゼロエミッション化へのロードマップ |  | －
[7 empty] | □ | ホームページ等
[7 empty] | □ | CO2 削減推進会議の議事録（出席者名簿を含む）
[5 empty] | □ | 事業所のホームページ等で対外的に公表されている場合、その内容をホームページ等で確認できるか。
[7 empty] | □ | CO2 削減推進会議の配布資料
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.1.2 | ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化へのロードマップの策定 | － | □ | ZEB 化への実現性のあるロードマップが策定され、統括管理者が出席するCO2 削減推進会議で承認されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | ZEB化へのロードマップ |  | －
[7 empty] | □ | ホームページ等
[5 empty] | □ | 事業所のホームページ等で対外的に公表されている場合、その内容をホームページ等で確認できるか。 | □ | CO2 削減推進会議の議事録（出席者名簿を含む）
[5 empty] | □ | ZEB 化を達成している事業所の場合、BEMS データ等でその実績を確認できるか。 | □ | CO2 削減推進会議の配布資料
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
|  | Ⅴ.1.3 | CO2排出量の削減実績 | － | □ | メインシートの基準排出量、前年度CO2 排出量実績が正しく記入されているか。 | □ | 基準排出量決定通知書 |  | －
[7 empty] | □ | 特定温室効果ガス排出量算定報告書
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.1.4 | 一次エネルギー消費量の削減実績 | － | □ | メインシートの基準一次エネルギー消費量、前年度一次エネルギー消費量実績が正しく記入されているか。 | □ | 特定温室効果ガス排出量算定報告書 |  | －
[7 empty] | □ | 基準排出量決定申請書
[7 empty] | □ | 基準一次エネルギー消費量算出に関する計算書類
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.1.5 | 再生可能エネルギー電気の利用割合 | － | □ | 前年度の再生可能エネルギー電気利用量及び電力消費量を根拠書類で確認できるか。 | □ | 特定温室効果ガス排出量算定報告書 |  | －
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 | □ | 再生可能エネルギー電気利用量及び電力消費量の計算書類
[5 empty] | □ | 再生可能エネルギー電気利用量及び電力消費量の算出方法が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.1.6 | 特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の削減実績 | － | □ | 前年度のその他ガス削減量実績及びその他ガス基準排出量を根拠書類で確認できるか。 | □ | その他ガス基準排出量算定報告書 |  | －
[5 empty] | □ | その他ガス基準排出量算定報告書は検証済みか。 | □ | その他ガス削減量算定報告書
[5 empty] | □ | 除外する場合、その他ガス削減量を算定していない事業所であることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
|  | 2. | 気候変動適応策
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅴ.2.1 | 気候変動への適応 | － | □ | 浸水被害への備えや雨水流出抑制、災害時用の自家発電設備等の設置、災害時の給排水機能の確保、災害時の換気機能の確保、防災備蓄倉庫の確保の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 |  | －
[7 empty] | □ | BCP対応マニュアル
[7 empty] | □ | その他（ ）
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その36
認定ガイドライン 第１号様式その16関連
|  | 3. | その他の環境配慮の取組
|  | No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[7 empty] | 根拠書類等 |  | 根拠書類の 客観性等 | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
|  | Ⅴ.3.1 | 持続可能な低炭素資材等の導入 | － | □ | 低炭素資材等が利用されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 低炭素資材等の使用箇所及び仕様がわかる図面又は設計概要書 |  | －
[5 empty] | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.3.2 | 建設時のCO2排出量の把握 | － | □ | 建設に伴い排出されるCO2 排出量が算出され、その排出量を低減するための対策を実施していることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 建設に伴う部材・材料の見積書又は数量調書 |  | －
[5 empty] | □ | 事業所の床面積等のみから簡易的に算出されたものが評価されていないか。 | □ | 材料ごとのCO2排出量原単位データベース
[7 empty] | □ | 建設に伴うCO2排出量の計算書類
|  | Ⅴ.3.3 | テナント⼯事に伴うCO2排出量を低減させる貸⽅基準書等の整備 | － | □ | テナントの入れ替え時の原状回復工事及び新規入居工事の重複工事の回避による廃棄物の削減等によって、CO2 排出量を低減させる貸方基準書等が根拠書類で確認できるか。 | □ | 貸方基準書 |  | －
[7 empty] | □ | 契約約款
[7 empty] | □ | その他（ ）
|  | Ⅴ.3.4 | ウェルネスに関する環境認証の取得 | － | □ | 自己評価でなく、認定機関からの認証を受けたものであることが確認できるか。 | □ | 認定証明書等 |  | －
[7 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）

## 建築物環境計画書
[6 empty] | 確認した根拠書類等は■印を選択 |  |  | 検証結果に該当するものを○印で選択 | [5 empty] | □ | ○
[9 empty] | 再検証の場合は、検証履歴を●印で選択 | [5 empty] | ■ | ●
このシートに根拠書類の客観性等確認の欄を設定するかどうか
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その37
| 認定ガイドライン 第１号様式その17関連 |  |  |  | ※事業所が建築物環境計画書の評価結果を用いて評価を行う場合、このシートで検証を行う。
| 1. | 建物外皮の省エネルギー性能
| No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | 高性能な建物外皮の導入 | － | □ | 建築物環境計画書に所管行政庁の受領印、公的機関の認証、又は計算根拠書類があることを確認できるか。 | □ | 建築物環境計画書 | －
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 年間熱負荷係数PAL＊欄の数値が、根拠書類と整合しているか。
| 2. | 設備システムの高効率化
| No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | 設備システムの高効率化 | － | □ | 建築物環境計画書に所管行政庁の受領印、公的機関の認証、又は計算根拠書類があることを確認できるか。 | □ | 建築物環境計画書 | －
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 設備システムのエネルギー利用の低減率ERR欄の数値が、根拠書類と整合しているか。
| 3. | 未評価技術に関する性能
| No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 1 | 自然採光を利用したシステムの導入 | － | □ | 自然採光を利用したシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.1.1） |  |  |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 主たる室用途の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 現地写真
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 自然採光を利用したシステムが導入されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
| 2 | 自然通風を利用したシステムの導入 | － | □ | 自然通風を利用したシステムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.1.2） |  |  |  |  | □ | 自然換気装置製作図
|  |  |  | □ | 主たる室用途の床面積に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 現地写真
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 自然通風を利用したシステムが導入されていることを、現地で確認できるか。 | □ | 現地確認（ ）
| 3 | 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入 | － | □ | クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措置が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | システム図 | －
| （Ⅱ.1.5） |  |  |  |  | □ | 竣工図
[6 empty] | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | その他（ ）
| 4 | 空調1次ポンプ変流量制御の導入 | ○ | □ | 空調1次ポンプに台数制御又はインバータによる変流量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3a.13） |  |  |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 空調1 次ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
| 5 | 冷却水ポンプ変流量制御の導入 | ○ | □ | 冷却水ポンプに台数制御又はインバータによる変流量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3a.14） |  |  |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 冷却水ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
| 6 | 空調2次ポンプの末端差圧制御の導入 | ○ | □ | 空調2次ポンプに末端差圧制御、推定末端差圧制御又は送水圧力設定制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3a.15） |  |  |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | Ⅱ3a.10 空調２次ポンプ変流量制御が導入されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 空調２次ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
| 7 | 冷却塔ファンインバータ制御の導入 | ○ | □ | 冷却塔に、ファンインバータ制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3a.19） |  |  |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 手動インバータ調整の場合で評価されていないか。 | □ | 設備台帳
|  |  |  | □ | 冷却塔ファン総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の検証チェックリスト（第一区分事業所））その38
認定ガイドライン 第１号様式その17関連
| 3. | 未評価技術に関する性能
| No. | 評 価 項 目 | 調書の 有無 | 検証チェック項目 |  | 検証結果
[6 empty] | 根拠書類等 |  | ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 数 | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 不備あり又は不明等の判断理由
| 8 | フリークーリングシステムの導入 | － | □ | 東京都内において有効に運転するような温度設定により自動制御されているフリークーリングシステムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3a.20） |  |  |  |  | □ | システム図
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | フリークーリングシステムの運転実績データにより省エネ効果を確認できるか。 | □ | 運転実績データ
[6 empty] | □ | 省エネ効果に関する資料
[6 empty] | □ | その他（ ）
| 9 | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入 | ○ | □ | 空調2次ポンプに、送水圧力設定制御が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3a.25） |  |  |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | Ⅱ3a.15 空調２次ポンプ末端差圧制御が導入されていることを根拠書類で確認できるか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | 運転実績データ
|  |  |  | □ | 空調２次ポンプ総電動機出力に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
| 10 | CO2濃度による外気量制御の導入 | ○ | □ | 空調機、パッケージ形空調機又はファンに、CO2濃度による外気量制御が導入され、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3b.13） |  |  |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 基本情報No.28空調用総外気導入量（厨房用及び医療施設を除く。）に該当しない空調機、パッケージ形空調機又はファンが、評価されていないか。 | □ | 動作説明書
[6 empty] | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。
| 11 | デシカント空調システムの導入 | ○ | □ | 空調機に、デシカント空調システムが導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3b.26） |  |  |  |  | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 基本情報No.28空調用総外気導入量（厨房用及び医療施設を除く。）に該当しない空調機が、評価対象となっていないか。 | □ | システム図
[6 empty] | □ | 動作説明書
|  |  |  | □ | 空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
| 12 | 照明のゾーニング制御の導入 | － | □ | 照明の点滅区分の細分化と間引き点灯が可能な照明のゾーニング制御の取組状況が、判断基準及び根拠書類と整合しているか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3c.4） |  |  |  |  | □ | 照明ゾーニング図
|  |  |  | □ | ランプを抜いている場合で、安定器に通電しているものが含まれていないか。 | □ | その他（ ）
|  |  |  | □ | 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
| 13 | 高効率変圧器の導入 | ○ | □ | 高効率変圧器の取組状況を、根拠書類で確認できるか。 | □ | 竣工図 | －
| （Ⅱ.3c.5） |  |  | □ | 同一変圧器の評価が重複していないか。 | □ | 機器完成図
|  |  |  | □ | 600V を超え7,000V 以下の変圧器全てに超高効率変圧器が導入されていることを、根拠書類で確認できるか。 | □ | その他（ ）
（日本産業規格Ａ列４番）